关于施工图设计审查意见的函
江南金融租赁股份有限公司： 

你单位报送的江南金融租赁股份有限公司改造项目（原常州市新堂北路北侧、青洋北路东侧地块紫荆大厦-1#楼六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S743）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S743
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S743
	项目名称
	江南金融租赁股份有限公司改造项目（原常州市新堂北路北侧、青洋北路东侧地块紫荆大厦-1#楼六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区新堂北路388号1幢6层
	建设单位
	江南金融租赁股份有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积：1000㎡
	建筑层数
	地上25层

	
	建筑高度
	98.8m
	防火等级
	地上一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江南金融租赁股份有限公司改造项目（原常州市新堂北路北侧、青洋北路东侧地块紫荆大厦-1#楼六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三、其他意见：

1、建施03，地面应有防滑设计。
2、建施04，每间办公室人数应注明，所有开启的排烟窗角度为70°，立面处有构架，复核是否能开足此角度，且高层建筑幕墙上悬窗角度不宜大于30°。


	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江南金融租赁股份有限公司改造项目（原常州市新堂北路北侧、青洋北路东侧地块紫荆大厦-1#楼六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	  基本满足规范要求。 

	设计人
	陈光
	注册人
	冯俊福

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江南金融租赁股份有限公司改造项目（原常州市新堂北路北侧、青洋北路东侧地块紫荆大厦-1#楼六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	  基本满足规范要求。  

	设计人
	万松
	专业负责人
	靳晓雷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江南金融租赁股份有限公司改造项目（原常州市新堂北路北侧、青洋北路东侧地块紫荆大厦-1#楼六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 供配电系统若沿用原系统，请将原系统图（后期装修设计涉及到的配电箱）放进本次改造施工图中并注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量而引起改造设计变更。需复核原系统图与现场实际情况一致性。
2、 南侧走道5轴处的声光警报器宜移至4轴交C轴墙面。


	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江南金融租赁股份有限公司改造项目（原常州市新堂北路北侧、青洋北路东侧地块紫荆大厦-1#楼六层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
  1、防烟分区6-7走道面积214㎡，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.5条。
三 、其他意见：
  1、防烟楼梯间及其前、合用前室的门是否有变更？
  2、防烟分区6-1防烟分区长度、面积、排烟窗要求面积错误，隔断标注不明确、清晰。
  3、自然排烟窗电动开启装置应为消防电源，设计应予说明。

	设计人
	李龙飞
	专业负责人
	韩毅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月17日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
