关于施工图设计审查意见的函
上海浦深商贸有限公司： 

你单位报送的上海浦深商贸有限公司常州分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分)-L110、L111号商铺）（建筑、电气专业）（编号：2025S749）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S749
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：                               编号：2025S749
	项目名称
	上海浦深商贸有限公司常州分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分)-L110、L111号商铺）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润国际花园100幢常州万象城L110、L111
	建设单位
	上海浦深商贸有限公司

	设计单位
	广州瑞华建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	建筑
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	上海浦深商贸有限公司常州分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分)-L110、L111号商铺）（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核新建防火墙是否位于框架结构梁上。

2、明确M2733开启方式
3、消火栓暗门表面标志应明确要求，高度应易于发现。

	设计人
	翟金礼
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	上海浦深商贸有限公司常州分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分)-L110、L111号商铺）（建筑、电气专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。 

	设计人
	翟金礼
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数0条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	上海浦深商贸有限公司常州分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目(商业部分)-L110、L111号商铺）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、 LED灯应以效能（lm/w）为衡量指标。
2、照明平面图增补导线芯数标注。

	设计人
	芮欣
	专业负责人
	钱娴春

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月18日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
