关于施工图设计审查意见的函
中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司： 

你单位报送的中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-5#，6#楼）-装修工程（编号：2025S753）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S753
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2025S753
	项目名称
	中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-5#，6#楼）-装修工程

	项目地址
	常州市天宁区红梅街道锦绣路2号文化广场3号楼9层
	建设单位
	中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司

	设计单位
	江苏凯联建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	层

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-5#，6#楼）-装修工程

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、根据F~G交9~10轴间布置，应满足会议室要求，疏散人数应满足JGJ/T67-2019第4.3.2-2条，且应满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.19条，疏散门门扇开启后净宽不应小于1400。

2、不满足编制深度要求：

（1） 、各房间使用人数未见，疏散宽度计算重新核算。

（2） 、公共走道隔墙内退，贴墙布置不明，不应布置可燃物，不应有其他使用功能。
（3） 、未见装修材料性能表。
（4） 、未见主要装修立面。天花图顶标高补充。
三 、其他意见：

1、顶棚各基层材料均应采用A级材料，复核。

2、是否设机械通风不明确。采用自然通风的房间，通风开口有效面积与房间地面面积比不应小于5%，《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第7.2.2条，复核明确。

	设计人
	李程
	注册人
	陈玮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-5#，6#楼）-装修工程

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。

	设计人
	李程
	注册人
	陈玮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-5#，6#楼）-装修工程

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	  基本满足规范要求。

	设计人
	束婷
	专业负责人
	景国洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-5#，6#楼）-装修工程

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、配电系统图导线的选型不满足GB51348-2019，第13.9.1条。
三 、其他意见：
1、 火灾报警系统新增的导线应满足GB55036-2022，第12.0.16条。
2、 部分办公桌处无电源插座，请复核合理性。
3、 计算机室内若设置服务器等设备，宜考虑设备的工作接地以及UPS的中性点接地要求。
4、计算机室的照明统一眩光值偏高。

	设计人
	鲍波
	专业负责人
	袁平

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-5#，6#楼）-装修工程

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	审查说明：
  无新风、排风及空调系统设计，应另外设计并报送，建设单位应出具书面承诺。

审查意见：
基本满足规范要求。

	设计人
	蒋刘琳
	专业负责人
	庄小军

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月19日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

