关于施工图设计审查意见的函
常州市同和纺织机械制造有限公司： 

你单位报送的常州市同和纺织机械制造有限公司高端智能纺纱成套装备项目（车间九、车间十）幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S752）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S752
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S752
	项目名称
	常州市同和纺织机械制造有限公司高端智能纺纱成套装备项目（车间九、车间十）幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	兴东路东侧、山水路南侧
	建设单位
	常州市同和纺织机械制造有限公司

	设计单位
	常州市恒盛建筑装饰工程有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市同和纺织机械制造有限公司高端智能纺纱成套装备项目（车间九、车间十）幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、JD-19，部分石材水平悬挂，未见与主体钢结构有可靠连接，不满足DB32/T4065-2021，第6.4.8条。其余类似部位同步调整。

三 、其他意见：
1、SM-09，节能措施有误，本项目为工业建筑，同步复核本项目是否有绿建二星的要求。
2、XFSM-01，消防设计专篇有误，应表述与本次车间九、车间十幕墙有关内容即可。


	设计人
	徐小卫
	注册人
	张新杰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市同和纺织机械制造有限公司高端智能纺纱成套装备项目（车间九、车间十）幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	  基本满足规范要求。

	设计人
	徐小卫
	注册人
	张新杰

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市同和纺织机械制造有限公司高端智能纺纱成套装备项目（车间九、车间十）幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其它意见：
  1、幕墙的最上端处、最下端处必须设置防雷均压环，此要求应在图中明确标注。
  2、柔性钢导索的截面积是否大于25㎡，图上标注不明确，请核实。

	设计人
	徐小卫
	专业负责人
	张新杰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月19日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

