关于施工图设计审查意见的函
常州市老人山医院有限公司： 

你单位报送的老人山二级专科医院项目-骨科研究中心、门诊病房综合楼、门卫幕墙工程（编号：2025S756~S758）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S756~S758
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2025S756~S758
	项目名称
	老人山二级专科医院项目-骨科研究中心、门诊病房综合楼、门卫幕墙工程

	项目地址
	鑫城大道南侧、朱庄路西侧
	建设单位
	常州市老人山医院有限公司

	设计单位
	江苏凯联建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	老人山二级专科医院项目-骨科研究中心、门诊病房综合楼、门卫幕墙工程

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	  基本满足规范要求。

	设计人
	张姗姗
	注册人
	石鑫

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	老人山二级专科医院项目-骨科研究中心、门诊病房综合楼、门卫幕墙工程

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	骨科研究中心幕墙工程
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三、其他意见：

1、幕施01：设计说明二、3.2条《建筑结构荷载规范》GBJ50009-2012、3.5条《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T311-2011、3.6条《玻璃幕墙工程质量检验标准》JG/T139-2020编号有误。
2、幕施01：设计说明三、1.3条GB/T18915.1-2002、GB/T8915.2-2002，三、3条YS/T429.1-2000、YS/T429.2-2000为废止规范。
3、幕施23、24：防雷说明2条GB50057-94为废止规范。
4、幕施24、30：屋顶钢构及雨棚（尺寸与土建不一致）未见计算书。
5、锚板计算书（锚筋直径8、锚板厚10）实际施工图未见使用。


	设计人
	张珊珊
	专业负责人
	石鑫

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	老人山二级专科医院项目-骨科研究中心、门诊病房综合楼、门卫幕墙工程

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	门诊病房综合楼幕墙工程
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三、其他意见：
1、幕施01：设计说明二、3.2条《建筑结构荷载规范》GBJ50009-2012、3.5条《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T311-2011、3.6条《玻璃幕墙工程质量检验标准》JG/T139-2020编号有误。
2、幕施01：设计说明三、1.3条GB/T18915.1-2002、GB/T8915.2-2002，三、3条YS/T429.1-2000、YS/T429.2-2000为废止规范。
3、幕施42、45~48：防雷说明2条GB50057-94为废止规范。
4、幕施47：屋顶钢构及雨棚（尺寸与土建不一致）未见计算书。
5、锚板计算书（锚筋直径8、锚板厚10）实际施工图未见使用。


	设计人
	张珊珊
	专业负责人
	石鑫

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	老人山二级专科医院项目-骨科研究中心、门诊病房综合楼、门卫幕墙工程

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	门卫幕墙工程
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三、其他意见：

1、幕施01：设计说明二、3.2条《建筑结构荷载规范》GBJ50009-2012、3.5条《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T311-2011、3.6条《玻璃幕墙工程质量检验标准》JG/T139-2020编号有误。
2、幕施01：设计说明三、1.3条GB/T18915.1-2002、GB/T8915.2-2002，三、3条YS/T429.1-2000、YS/T429.2-2000为废止规范。
3、锚板计算书（锚筋直径8、锚板厚10）与实际施工图（锚筋直径10、锚板厚12）不一致。


	设计人
	张珊珊
	专业负责人
	石鑫

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	老人山二级专科医院项目-骨科研究中心、门诊病房综合楼、门卫幕墙工程

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

  1、幕墙的最下段处必须设置防雷均压环，此要求图中未明确，请修改。
  2、如果有作防雷用的后预埋件与主体结构钢筋连接时，需凿出已施工完成的混凝土中的钢筋来焊接时，焊接完成后必须对遭破坏的混凝土进行修复，并保持不降低原结构设计强度，此要求请在图中明确标注。
  3、“骨科研究中心”、“门卫”的防雷分类不准确，应与原土建电气设计图一致。

	设计人
	张珊珊
	专业负责人
	石鑫

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月20日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

