关于施工图设计审查意见的函
常州江南环境工程有限公司： 

你单位报送的常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间给排水、电气专业变更（编号：2024S1166第四次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S1166第四次变更
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2024S1166第四次变更
	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间给排水、电气专业变更

	项目地址
	春江南路东侧、东风二路南侧
	建设单位
	常州江南环境工程有限公司

	设计单位
	中元国际（上海）工程设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间给排水、电气专业变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	陈磊
	专业负责人
	丁超

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州江南环境工程有限公司新建高端环保设备产业化基地项目-研发车间给排水、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	基本满足规范要求。

	设计人
	陈宇
	专业负责人
	王自立

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。审查通过。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月21日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

