关于施工图设计审查意见的函
常州致远新程餐饮文化有限公司： 

你单位报送的常州致远新程餐饮文化有限公司装修改造项目（原常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房设计）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S762）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S762
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S762
	项目名称
	常州致远新程餐饮文化有限公司装修改造项目（原常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房设计）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区兰陵街道中吴大道1259号地铁中心2号楼下沉广场-茶山汇广场cs-13（B206）号
	建设单位
	常州致远新程餐饮文化有限公司

	设计单位
	江苏凯联建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	改造
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	218.19㎡
	建筑层数
	24

	
	建筑高度
	99.5m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州致远新程餐饮文化有限公司装修改造项目（原常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房设计）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、复核1/33轴交C轴处消火栓凸出部位通道净宽。

2、门上观察窗较小，不利于火灾初期及时发现。


	设计人
	李程
	注册人
	陈玮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州致远新程餐饮文化有限公司装修改造项目（原常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房设计）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。


	设计人
	王建刚
	注册人
	王志

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州致远新程餐饮文化有限公司装修改造项目（原常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房设计）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、选用的减压稳压消火栓未注明具体型号。

	设计人
	束 婷
	专业负责人
	景国洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州致远新程餐饮文化有限公司装修改造项目（原常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房设计）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、本项目在地下，应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。GB51348-2019第13.9.1条

2、应急照明系统火灾时应急启动后的蓄电池电源供电时间和蓄电池组达到使用寿命周期后剩余容量的保证放电时间应符合GB51309-2018第3.2.4条的要求。
三、其它意见：

1、明敷导管、电缆桥架的燃烧性能应不低于B1级。
2、排烟风机电源进线需借用原设计桥架敷设，原设计消防配电线路敷设采用的是梯架，与本设计要求的“封闭金属槽盒加防火保护措施”不符。
3、所有火灾自动报警系统线路的燃烧性能应不低于B2级。

4、消防应急照明和疏散指示系统的集中电源和灯具应选择符合现行国家标准GB17945-2024规定和有关市场准入制度的产品。



	设计人
	鲍波
	专业负责人
	袁平

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州致远新程餐饮文化有限公司装修改造项目（原常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房设计）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
  1、排烟风机排烟出口离其右侧自然补风口及左侧前室门距离近，如比照不符合GB51251-2017第4.4.4条要求，则应修改设计。


	设计人
	蒋刘琳
	专业负责人
	庄小军

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月24日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

