关于施工图设计审查意见的函
江苏新怡华超市连锁有限公司： 

你单位报送的江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S760）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S760
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S760
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道茶花路178号
	建设单位
	江苏新怡华超市连锁有限公司

	设计单位
	上海徐汇规划建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	改造
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	4241.12㎡
	建筑层数
	地上4层 地下2层

	
	建筑高度
	20.55m
	防火等级
	地上二级 地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、2F市集改造区大部分改为无明火餐饮，柜面及操作区均面向通道，未见就餐区，复核设就餐座位后是否影响疏散。

2、 明确餐饮项目是否存在灶台，存在高温油烟等影响室内环境及消防安全的情况。

3、 进入店铺的通道请标注净宽尺寸。


	设计人
	郭威
	注册人
	郭威

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、建施-06：未见新增墙体抗震措施。
2、复核单未见计算书。


	设计人
	姜颜宁
	注册人
	王锦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	翁青青
	专业负责人
	苏国成

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 本工程电气设计的范围为消防改造，请再次复核，若不含非消防电气设计内容，则该项目应另行非消防电气设计和施工图审查且应在装修施工图送审之前完成，并应复核原电气火灾监控系统有无改动。
2、 部分疏散通道应增补地面指示标志。
3、 请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板编写本工程消防专篇。


	设计人
	张胜男
	专业负责人
	胡玉广

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	  基本满足规范要求。


	设计人
	张轩
	专业负责人
	王伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月24日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

