关于施工图设计审查意见的函
常州市美丽视界中医医院有限公司： 

你单位报送的常州市美丽视界中医医院有限公司装修改造工程-装饰（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S766）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S766
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S766
	项目名称
	常州市美丽视界中医医院有限公司装修改造工程-装饰（建筑、给排水、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区天宁街道桃林雅景园8-110号
	建设单位
	常州市美丽视界中医医院有限公司

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层 

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市美丽视界中医医院有限公司装修改造工程-装饰（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	1、 违反强制性条文：无
2、 违反强制性标准：

1、 不满足编制深度要求：

（1） 建施02，消防专篇室内各功能部位的装修材料及其燃烧性能表格按模版整理，补充是否无窗房间，是否设自动灭火、火灾报警等。
（2） 未见走道立面图，疏散走道内不应布置可燃物。消火栓未见，嵌墙处做法不明。
2、建施03,5.1条主要材料限量部分不满足GB50325-2020第3章相关要求。各限值单位补充明确，并提供取值依据。
3、 其他意见：

1、 建施01，楼梯间栏杆说明高度有误，与原设计不符。本次无电梯改造，电梯选型说明有误。

2、 建施03，防水层墙面翻高高度有误。

3、 设计说明，施工非设计审查范围，相关内容请删除。

4、墙面水泥砂浆粘贴瓷砖属落后工艺。
5、建施21，顶棚设备槽处，基层板材料性能、燃烧性能不明，应采用A级材料。


	设计人
	沃洪群
	注册人
	赵雪林

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市美丽视界中医医院有限公司装修改造工程-装饰（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	  基本满足规范要求。

	设计人
	沃洪群
	注册人
	赵雪林

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市美丽视界中医医院有限公司装修改造工程-装饰（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

1、水施-01  设计说明中补充卫生器具节水效率等级。
2、水施-02  平面图中补充二楼卫生间排出管。
3、水施-04  排水立管二层漏设检查口；卫生间给排水展开图与平面图不一致。

	设计人
	邹颖
	专业负责人
	贡伟荣

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市美丽视界中医医院有限公司装修改造工程-装饰（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 设计说明请针对本工程编写，去掉无关的叙述；标明主要场所照明设计参数。
2、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板编写本工程消防专篇。
3、电施05，平面图灯具图例显示不全；导线芯数标注存在缺漏。
4、复核空调柜机插座规格。
5、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	钟国洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月25日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

