关于施工图设计审查意见的函
常州市汤家实业公司： 

你单位报送的常州市汤家实业公司清云澜湾菜场装修改造项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S765）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S765
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：                               编号：2025S765
	项目名称
	常州市汤家实业公司清云澜湾菜场装修改造项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区五星街道星澜路71号清云澜湾24幢
	建设单位
	常州市汤家实业公司

	设计单位
	华茗设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	建筑
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市汤家实业公司清云澜湾菜场装修改造项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、不满足编制深度要求：

（1） 各地面图，装修完成面标高未见。有水区是否降低不明确。排水坡度未见。

（2） 装饰10，一层墙体立面图对应平面部位不明确，钛金金属板是否为镜面反光材料不明确。

（3） 装饰11~13/22，生态板材料性能、燃烧性能等级未见。店招、吊装与主体结构的安全连接不明确。
（4） 装饰19~21/27/28/34，地面2道防水层不明确。（余自查）。装饰23，鱼缸处同。防水涂料厚度不应小于1.5mm。
（5） 装饰02，消防专篇室内各功能部位的装修材料及其燃烧性能表格按模版整理，补充是否无窗房间，是否设自动灭火、火灾报警等。灯具非建筑审查范围，灯具图例表请废止。

（6） 装饰34，消防卷帘上部至顶板的构造做法不明确，耐火极限应与下部一致。

三 、其他意见：

1、装饰01，无障碍说明处部分字体重叠不清，请修改。

2、顶棚定制灯箱是否为成品灯具，若为灯膜，则应明确燃烧性能等级。

3、装饰04，自动扶梯处C柱位置有误，不应在扶梯上。

4、装饰16/17，水泥砂浆粘贴瓷砖属落后工艺，复核。

5、装饰32/33，顶棚乳胶漆有误。



	设计人
	刘全
	注册人
	肖振礼

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市汤家实业公司清云澜湾菜场装修改造项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、装饰11、12：剖面中顶部如何与主体结构可靠连接，应在图中明确。岛柜上方灯牌同。
2、部分岛柜台面悬挑，应有受力分析并明确根部连接做法。


	设计人
	刘全
	注册人
	肖振礼

	违反工程建设标准强制性条文数0条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市汤家实业公司清云澜湾菜场装修改造项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、水施-01  设计说明中补充工程概况。
2、水施-02  一层11轴明沟地漏排水排至何处？一层水表井补充防冻保温措施说明。
3、水施-03  二层水产区排水沟地漏排水排至何处？
4、水施04   给水立管顶部漏设排气阀；排水一层出户漏设标高；通气立管未标注管径；排水立管WL-12与平面图不一致。

	设计人
	李广
	专业负责人
	杨计虹

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市汤家实业公司清云澜湾菜场装修改造项目-装修工程（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、水产售卖区应设置辅助等电位联结。JGJ392-2016第7.3.2条

2、水产区高于交流50V的电气设备应设置在2区以外，防护等级不应低于IPX2。JGJ392-2016第4.5.5条
三、其它意见：

1、一层、二层部分插座位置没有墙体，无法满足安装高度1.8米的要求。
2、公共部位照明应设置节能控制措施。


	设计人
	宋文萃
	专业负责人
	邓伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月24日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
