关于施工图设计审查意见的函
常州黑溪大数据产业发展有限公司： 

你单位报送的常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更（编号：2023S1276 (第二次变更）、S1277~S1278（第一次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年11月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2023S1276 (第二次变更）、S1277~S1278（第一次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2023S1276 (第二次变更）、S1277~S1278（第一次变更）
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	项目地址
	童子河西路西侧、玉兰路南侧
	建设单位
	常州黑溪大数据产业发展有限公司

	设计单位
	上海贝昱建筑规划设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	建筑
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	1#研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、6#楼梯L轴处梯段栏杆均应按临空防护高度设置，复核。

2、室外连廊、扶梯取消，建筑面积是否有变化，复核，且应与规划一致。

3、门窗大样，高位不利开启的防排烟窗应优先选用手动和电动开启，复核。

4、4F窗顶200*400高钢梁固定连接，耐火极限与结构复核明确。

	设计人
	魏智豪
	注册人
	李伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	2#研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、室外连廊、扶梯取消，二层楼板局部洞口调整，建筑面积是否有变化，复核，且应与规划一致。

2、一、二层6#楼梯间前室窗口与两侧门窗水平间距不小于一米，内隔墙尺寸不明确，与门窗大样复核一致。（4#、5#楼梯间、前室处同。）二层6#楼梯间J轴处与前室间隔墙，与外窗间缝隙应有效防火封堵。
3、门窗大样，高位不利开启的防排烟窗应优先选用手动和电动开启，复核。部分上悬开启扇开启70°，窗扇高1400，不利开启会拉关闭。
4、4F窗顶200*400高钢梁固定连接，耐火极限与结构复核明确。

	设计人
	魏智豪
	注册人
	李伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	3#研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、五层及以上，N轴处内衬防火墙做法，耐火极限复核明确。17.020标高处平面同步复核。

七~九层N交2、9轴处防火墙范围复核。

2、2#汽车坡道调整，泵房、水池减小，与水专业复核相关设计要求，补充明确。

3、一层汽车停车118俩，小于原一层停车124辆，总车位数不应减少，复核明确，应与规划一致。本建筑内汽车库、屋顶停车场是否设电动汽车充电设施或预留安装条件，复核相关要求。

4、建施变-40，泵房内护栏应按临空要求防护，900高度有误。

5、各设备平台处门应采取管理措施。

6、门窗大样C4030\C4022*救援窗口标识位置复核，有效高度补充。高位不利开启的窗应优先选用手动和电动开启，复核。（7层窗开启扇距地1700/1800高，复核开启方式。余自查）


	设计人
	魏智豪
	注册人
	李伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	1#研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、JG-B02-03：L5-G3是否考虑竖向地震作用，请核。五层L5-E1、L5-E2跨数变更应明确。
2、JG-B02-09：附注1图集号有误。设计依据增加图集13G311-1，并参照图集第27-30页、34页完善柱加固大样图，明确新增受力角钢的选用，复核柱顶面连接板及梁区等代扁钢截面、边柱梁区等代螺杆箍间距，节点区缀板间距建议适当加密。明确中间层柱角钢下端构造做法，底层柱角钢应锚固于基础。
3、对应建筑图墙身大样中五层钢梁如何与主体结构可靠连接？建议此处改为混凝土梁下挂做法。
4、补充楼梯平面图。


	设计人
	彭志辉
	注册人
	夏柽叶

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	2#研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、二层8-9/J-P轴洞口周边梁上防火墙线荷载偏小。
2、JG-B01-02：复核二层5轴、7轴构造柱的设置，建筑图此处无填充墙。
3、JG-B02-06：柱加固图附注1图集号有误。设计依据增加图集13G311-1，并参照图集第30页、34页完善柱加固大样图，明确新增受力角钢的选用，复核柱顶面连接板及梁区等代扁钢截面、边柱梁区等代螺杆箍间距，节点区缀板间距建议适当加密。底层柱角钢应锚固于基础。
4、对应建筑图墙身大样中五层钢梁如何与主体结构可靠连接？建议此处改为混凝土梁下挂做法。
5、补充楼梯平面图。


	设计人
	赵晨光
	注册人
	夏柽叶

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	3#研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、经抽查，JG-B05-21中22/R-V轴板面筋不足，余请全面自查后给出结论。
三 、其他意见：
1、补充楼梯平面图。


	设计人
	彭志辉
	注册人
	夏柽叶

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	1条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	1#研发车间变更：
一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、水施（变）-14  补充减压稳压消火栓型号。
2#研发车间变更：
一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、水施（变）-0 4  一层卫生间布局调整，建议新增卫生间附近增设消火栓。
3#研发车间变更：
一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 

1、JS-B01-03  两个水池间过水孔标高错误；水池均须设置补水管；复核消防水池有效水深及消防泵房挡水门槛是否设置？消火栓泵吸水管管径DN300偏大，请调整；未见泵房平面图中水泵吸水管上阀门及管径与JS-B01-04不一致；湿式报警阀间喷淋引入环状干管布置错乱；消防水池人孔补充设置锁具说明；圆形水池未设置通气设施。
2、JS-B01-04  根据旋流防止器淹没深度复核水泵吸水管标高。

	设计人
	芮佳丽
	专业负责人
	陈阔飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	1#研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、9APdt中双电源转换开关的规格偏小，不满足GB51348-2019，第7.5.4.3条。
2、9APdt中壁挂空调配电回路未设置剩余电流保护，不满足GB55024-2022，第4.6.5.2.1）条。
三 、其他意见：无
 

	设计人
	陈莹荻
	专业负责人
	陈宇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	2#研发车间
一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、9APdt中双电源转换开关的规格偏小，不满足GB51348-2019，第7.5.4.3条。
2、9APdt中壁挂空调配电回路未设置剩余电流保护，不满足GB55024-2022，第4.6.5.2.1）条。
3、由两部封闭楼梯构成的剪刀梯未分别设置应急照明回路，不满足GB51309-2018，第3.3.4.1条。
三 、其他意见：无
 

	设计人
	陈莹荻
	专业负责人
	陈宇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	3条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	3#研发车间
  基本满足规范要求。

	设计人
	陈莹荻
	专业负责人
	陈宇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州黑溪大数据产业发展有限公司新建2.5数智生产研发基地-1#研发车间、2#研发车间变更，3#研发车间建筑、结构、给排水、电气专业变更

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	  基本满足规范要求。

	设计人
	张满堂
	专业负责人
	周耀元

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年11月27日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

