关于施工图设计审查意见的函
交通银行股份有限公司常州分行： 

你单位报送的交通银行常州朝阳支行营业网点装修改造-交通银行常州朝阳支行营业网点改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S782）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S782
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S782
	项目名称
	交通银行常州朝阳支行营业网点装修改造-交通银行常州朝阳支行营业网点改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道龙运天城雅园27幢4-6号
	建设单位
	交通银行股份有限公司常州分行

	设计单位
	南京市第二建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	318.2㎡
	建筑层数
	2层

	
	建筑高度
	8.55m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	交通银行常州朝阳支行营业网点装修改造-交通银行常州朝阳支行营业网点改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、C~B轴交1轴原外门是否封堵请明确。
2、C轴自助服务区外门为营业厅疏散门，与厅堂间设防盗、门禁（消防联动），请明确如何联动。

	设计人
	朱苏闽
	注册人
	尹梦琦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	交通银行常州朝阳支行营业网点装修改造-交通银行常州朝阳支行营业网点改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核原设计地坪做法，局部新增100厚加气混凝土砌块墙体是否需增设基础，请核。


	设计人
	许航宇
	注册人
	孔德顺

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	交通银行常州朝阳支行营业网点装修改造-交通银行常州朝阳支行营业网点改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
   1、复核一下埋地排水管清扫口设置是否满足GB50015-2019第4.6.3条。


	设计人
	胡夏鹭
	专业负责人
	许彤祎

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	交通银行常州朝阳支行营业网点装修改造-交通银行常州朝阳支行营业网点改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 复核防盗卷帘的供电情况，是否在火灾时会被联动切断其电源，是否影响人员疏散。
2、设备间应考虑接地及等电位联结。

	设计人
	陆帅令
	专业负责人
	马杰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	交通银行常州朝阳支行营业网点装修改造-交通银行常州朝阳支行营业网点改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、理财休息区和现金区总面积大于50㎡，如为连通的房间且无可开启外窗，则应设排烟设施。
2、现金厅区与厅堂服务区、理财休息区之间无隔断设计。
3、UPS间、打印机处应设通风设施。
4、核空调室外机设置是否符合GB50736-2012第10.1.2条及第10.1.3条要求，并获建设单位及建筑专业同意。
5、防烟分区1吊顶应注明为封闭式。
6、本设计不降低非改造部分的消防安全条件，设计应予核实并说明。

	设计人
	巩晶
	专业负责人
	尹梦琦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月2日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

