关于施工图设计审查意见的函
光大舜宁固废处置（常州）有限公司： 

你单位报送的光大舜宁固废收集暂存项目一期-一体化消防泵站（建筑、结构、给排水、电气专业）（编号：2025S780）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S780
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S780
	项目名称
	光大舜宁固废收集暂存项目一期-一体化消防泵站（建筑、结构、给排水、电气专业）

	项目地址
	朝阳路东侧、丰收河南路北侧
	建设单位
	光大舜宁固废处置（常州）有限公司

	设计单位
	常州化工设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	工业建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	182㎡
	建筑层数
	一层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	光大舜宁固废收集暂存项目一期-一体化消防泵站（建筑、结构、给排水、电气专业）

	审查人
	陈智慧
	
	审查号
	10051-1012
	联系电话
	13961166399

	  基本满足规范要求。


	设计人
	顾炳俊
	注册人
	沈筱林

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	光大舜宁固废收集暂存项目一期-一体化消防泵站（建筑、结构、给排水、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、部分区域筏板标高底未到基础持力层，图中采用回填土分层夯实做法不妥，请调整。


	设计人
	尹定君
	注册人
	尹定君

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	光大舜宁固废收集暂存项目一期-一体化消防泵站（建筑、结构、给排水、电气专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、 消防水泵出水管上安全泄压阀设定值偏小。
2、 水箱的溢流和放空管管口处未见防虫措施。
3、 消防水泵出水管上未见水锤消除器。
4、 请提供设计计算书。


	设计人
	赵 敏
	专业负责人
	赵 敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	光大舜宁固废收集暂存项目一期-一体化消防泵站（建筑、结构、给排水、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、未要求消防水泵控制柜平时使消防水泵处于自启动状态，不满足GB55036-2022，第3.0.12.2条。
三 、其他意见：无
 

	设计人
	吴斌
	专业负责人
	吴斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月3日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

