关于施工图设计审查意见的函
中国银行股份有限公司常州分行： 

你单位报送的中国银行股份有限公司常州郑陆支行装修改造项目-改造设计（编号：2025S784）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S784
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S784
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州郑陆支行装修改造项目-改造设计

	项目地址
	常州市天宁区郑陆镇迎宾南路1号02幢5号、6号
	建设单位
	中国银行股份有限公司常州分行

	设计单位
	江苏博研工程设计咨询有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	本次改造面积：273㎡，关联改造面积118㎡
	建筑层数
	地上9层，地下1层

	
	建筑高度
	30.6m
	防火等级
	地上二级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	中国银行股份有限公司常州郑陆支行装修改造项目-改造设计

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、建施05，项目未设喷淋，二层最远点至安全出口距离大于22m，不满足GB50016-2014，第5.4.11条。一层新增安全出口，其上部未见防雨措施，不满足GB55031-2022，第5.1.3条。 
2、建施06，6厚钢化玻璃使用面积超2㎡，不满足JGJ113-2015，第7.1.1条。
三 、其他意见：
1、建施01，本项目非工业项目，门窗、玻璃幕墙物理性能指标表中为何有车间？
2、建施04，应明确此处商铺是否为商业网点。
3、建施05，项目未见无障碍卫生间。
4、建施06，供无障碍通行的门净宽不应小于0.9m，复核新增的外门单扇宽度是否满足要求。

	设计人
	郭春华
	注册人
	姜雪峰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州郑陆支行装修改造项目-改造设计

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三、其他意见：

1、未见新增钢构件的防火设计。

2、未见加固构件计算。

3、钢楼梯设计深度不够。

4、加固构件及新增构件与原结构的连接索引到具体通用图位置。

5、总说明内容深度按《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》苏建设计【2025】65号复核。



	设计人
	翟丽静
	专业负责人
	徐有明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州郑陆支行装修改造项目-改造设计

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
   1、复核一下建筑灭火器按A类严重危险级设计是否全保护到位。


	设计人
	郑立立
	专业负责人
	王夏慧

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州郑陆支行装修改造项目-改造设计

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 复核设计说明2.2的设计范围叙述。
2、 设计说明4.1与4.4、消防专篇8.2及系统图不一致。
3、 应急照明图例表中灯具电源为DC220V，与系统图不一致，请复核，且本工程具备按现行规范设计的条件应执行现行规范；消防专篇楼梯间应急照明照度值应明确。
4、5SAL1-3回路，导线与断路器不匹配。

	设计人
	孟江楠
	专业负责人
	王红

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银行股份有限公司常州郑陆支行装修改造项目-改造设计

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 暖施04 消防专篇中高位自然排烟窗的手动开启按钮设置高度与平面图不一致。
2、 暖施05 设备表中多联机室外机的APF值未见注明。
3、与建筑复核一层营业大厅与现金业务区是否为连通区域，如是则应一并考虑排烟设施。

	设计人
	张方
	专业负责人
	张方

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月3日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

