关于施工图设计审查意见的函
常州信宏房地产开发有限公司： 

你单位报送的常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）建筑、给排水、电气专业变更（编号：2025S030第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S030第一次变更
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S030第一次变更
	项目名称
	常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）建筑、给排水、电气专业变更

	项目地址
	晋陵中路以东、龙城大道以南
	建设单位
	常州信宏房地产开发有限公司

	设计单位
	常州市武进建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、不满足编制深度要求：变更各落地玻璃、易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，未明确。玻璃隔断根据现场二次排版分隔不明，单块玻璃最大面积，有无框不明确。

2、八层机房乙级防火门，与原设计甲级不一致，不满足《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第5.0.4条不低于2h防火隔墙图例未见明确。
三、其它意见：
1、二层总平面图，3交B轴接待室设门有误，与原设计门洞不符。

2、三层墙体图例不清，对应耐火极限补充明确。（余自查）
3、八层平面，3交B轴 处洞口编号有误。

4、竹纹透光板玻璃是否为钢化玻璃，不明确。

5、装施11F-4P-E01，木雕画墙面燃烧性能不明确，疏散走道不应布置可燃物。
6、装施11F-6P-E01，墙面由专业单位二次深化，材料性能不明确，是否二次报审。（室内高尔夫区地面装饰材料同）


	设计人
	马骏
	注册人
	周晓斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。


	设计人
	马骏
	注册人
	周晓斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	牟春燕
	专业负责人
	张磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市新北区晋陵中路以东龙城大道以南地块开发项目-装修工程-1#楼（重新审查）建筑、给排水、电气专业变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。

	设计人
	黄新诚
	专业负责人
	杨昌无

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月4日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

