关于施工图设计审查意见的函
常州牌大星文化娱乐有限公司： 

你单位报送的牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目-装修工程（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、电气专业）（编号：2025S789）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S789
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S789
	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目-装修工程（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道丁香路28号
	建设单位
	常州牌大星文化娱乐有限公司

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	建筑
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目-装修工程（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：

1、部分棋牌室、卫生间、淋浴间、储藏室为暗房间，墙面采用B1级材料，不满足GB50222-2017第4.0.8条。消防专篇装修表是否设火灾报警、自动灭火有误，补充是否属无窗房间。
2、不满足编制深度要求：

（1）顶棚软膜材料性能未见。顶棚3.2标高处图例材料不明，燃烧性能、做法不明。
（2）淋浴定制玻璃门、备餐定制玻璃窗的安全玻璃材质、厚度补充明确。

（3）部分消火栓嵌墙处背衬墙做法，耐火极限不明。

（4）疏散走道内不应布置可燃物，不应有使用功能，立面图09展柜有误，备餐间与走道防火分隔不完整。墙面灯箱做法、燃烧性能不明，平面中未见。各疏散走道装修完成面净宽度补充。
三 、其他意见：

1、建装施04，材料表，是否设自动灭火等说明有误，与原设计不符。

2、建装施05，除卫生间外所有区域的楼地面做法有误，与卫生间的高差不符。卫生间顶棚防潮层做法未见。建装施24,01/02节点做法与构造表应一致，卫生间应设两道防水层。3/4节点基层有误。

3、建装施07，耐火等级二级有误，与原设计不符。疏散门宽度说明有误。

4、各棋牌室门均为乙级防火门，是否设观察窗，各定制木门复核明确。



	设计人
	张伟
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目-装修工程（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、电气专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。

	设计人
	张伟
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目-装修工程（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 从配电箱至灯具、插座的线路需完整表达，系统图出线均为穿管敷设，请复核合理性。
2、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月8日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

