关于施工图设计审查意见的函
常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司： 

你单位报送的常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-装修工程（建筑、电气专业）（编号：2025S793）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S793
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：                               编号：2025S793
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-装修工程（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区西林街道怀德南路8号中吴广场1幢3层1号MG1022商铺
	建设单位
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司

	设计单位
	常州市武进建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	原地上：60365.6平米

原地下二层：20709.5平米

与A区贴邻、连通，大型商业综合体，一类高层公共建筑
	工程等级
	大型

原26/-2层

	
	建筑面积
	装修：489㎡

原改造的公共走道本次装修未报审
原改造面积超579.17平米
	建筑层数
	改造三层局部

原防火分区一内

防火分区一面积：2689.44

	
	建筑高度
	地上99.45米
	防火等级
	地上一级
地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-装修工程（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、不满足编制深度要求：

（1）、顶面布置图，各材料、图例，性能不明，补充。

（2）、走道装饰物是否凸出不明，装修完成面净尺寸补充。
（3）、大厅01/02立面，公共走道处防火分隔墙未见。
（4）、装施19，顶棚采用UV图案玻璃材质不明，应采用安全玻璃及防坠落措施。墙面玻璃处同。（余自查）
（5）各材料名称、编号与装施04-装饰材料表未对应。
（6）未见顶棚、墙面节点大样图。
2、装施22，2交A轴消防救援窗口进入内部的通道处防火门未见，与原设计不符，且不应设装饰物遮挡，不满足GB50222-2017第4.0.1条。（6交A轴处包厢同）
三 、其他意见：

1、包厢门观察窗位置、尺寸，复核。包厢门顶部装修材料不明，不应采用镜面反光材料。
2、公卫的门开启后通行净宽不应小于800，复核。各疏散门净高不应小于2100，复核。
3、过道03立面，门扇与平面子母门不符。过道05/06立面，消防门与平面不符。
4、屏风平面位置不明，燃烧性能不明。疏散走道内不应布置可燃物。

	设计人
	阮炳
	注册人
	曾婷婷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-装修工程（建筑、电气专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。  

	设计人
	阮炳
	注册人
	曾婷婷

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市合乐欢歌舞娱乐有限责任公司装修改造工程-装修工程（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核电源插座规格。
2、照明平面图增补导线芯数标注。
3、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。

	设计人
	熊文章
	专业负责人
	王旭清

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月9日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
