关于施工图设计审查意见的函
常州铂澜宴都酒店管理有限公司： 

你单位报送的大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）变更（编号：2025S600第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S600第一次变更
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
建筑类型：                                 编号：2025S600第一次变更
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）变更

	项目地址
	江苏省金坛经济开发区汇贤路2号
	建设单位
	常州铂澜宴都酒店管理有限公司

	设计单位
	广州瑞华建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积：20699.28㎡
	建筑层数
	地上2层

	
	建筑高度
	15.2m
	防火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）变更

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、建变施01-01,1轴交N轴新增酒水间的门应采用乙级防火门，收银区不应通过酒水间疏散；12轴~13轴交L轴~M轴处庭院两侧采用玻璃，复核是否满足房间隔墙耐火极限的要求，类似部位同步复核；
2、建变施01-03，备餐间调整为厨房，厨房为有水房间，不应设置于餐厅上部。

	设计人
	翟金礼
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）变更

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三、其他意见：

1、未见计算书文本参数输出。

2、未见加固梁的原实配钢筋输入。

3、计算书简图中钢梁布置与板筋结果不一致，其余核查。

4、未见原基础鉴定结果。

5、板下增加钢梁处，复核板面筋是否够。

	设计人
	周小平
	注册人
	周燕

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	萧梓钰
	专业负责人
	刘汝馨

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、事故风机未在相应区域室外便于操作的地点设置手动控制装置，不满足GB50736-2012，第6.3.9.2条。
2、屋顶用电设施及配电线路防闪电电涌侵入措施欠缺，不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。
三 、其他意见：
1、一层18、19轴交1/N轴安全出口外侧增设应急照明灯。
2、一层南侧7轴处配电间内增设火灾探测器，并复核南侧3轴处房间功能。
3、一层K轴交15轴，火灾探测器位置有误。
4、消防广播信号传输线路若为交流70V或100V及以上电压时，其线缆应按GB51348-2019，第26.1.6.3条、表26.1.7，穿独立导管或槽盒敷设。
5、燕鲍翅烹饪间增设局部等电位联结装置，其他厨房辅助用房内也应考虑。

	设计人
	芮欣
	专业负责人
	钱娴春

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）变更

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 暖变01-04 排烟口与附近（LT11、LT12）安全出口相邻边缘之间的水平距离应满足GB51251-2017第4.4.12条要求。
2、 暖变01-06 风管穿一层M轴燕鲍翅烹饪间、1/N轴烹饪区、D轴面点烧制间、二层12轴厨房等的防火隔墙处未按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余同自查。
三 、其他意见：
1、 暖变01-04 复核防烟分区1-22的洞口高度，其分隔是否形成独立的防烟分区防烟分区1-17的面积参数等有误；复核防烟分区1-24的排烟口距该防烟分区最远点的距离是否超过30m。
2、 暖变01-05  排烟管穿11轴二更的防火隔墙处未设置排烟防火阀。 

3、一层部分无窗房间（后勤办公、初加工等）的新风未见设计。

	设计人
	恽永昶
	注册人
	王磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月10日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

