关于施工图设计审查意见的函
江苏新怡华超市连锁有限公司： 

你单位报送的江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集室内装饰项目（编号：2025S796）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S796
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S796
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集室内装饰项目

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道茶花路178号
	建设单位
	江苏新怡华超市连锁有限公司

	设计单位
	上海徐汇规划建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集室内装饰项目

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、2F市集改造区设有水产等铺位，构造做法表中仅表达铺内地面防滑要求（显示不清，应更换图纸）公区地面材料防滑措施应根据功能予以明确。补充有水区域地面排水措施。复核并明确有水区域下层功能。
2、 明确铁板烧烤肠加热方式及是否存在高温油烟。

3、 进入生面等柜台区的通道净宽应满足制作间等房间疏散门净宽要求。部分柜台通道净宽综合平面图与详图不符，请复核并统一（柜台通道净宽建议考虑携带物品适当加宽）。
4、 补充消火栓暗门设计。


	设计人
	郭威
	注册人
	郭威

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集室内装饰项目

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、SM-02：设计说明九、（五）、2条GB50210-2001为废止规范。
2、未见方向支撑等做法详图。

	设计人
	姜颜宁
	注册人
	王锦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集室内装饰项目

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	翁青青
	专业负责人
	苏国成

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集室内装饰项目

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 2AW3等箱体在前期改造设计以及更早期的设计中已体现，本次装修设计引用时请注明出处，并将其进线及总开关等已在前期设计中体现的内容打上阴影。
2、 2AW3-W6回路断路器规格偏小。
3、 照明平面图中导线芯数应标注，配电箱编号应标注。
4、 公共部位照明回路从配电箱至灯具的线路路径需完整表达。
5、 复核三相插座规格的描述要求。
6、 水产区留给小业主后期自行安装的用电设备需注明应满足JGJ392-2016，第4.5.5条的要求。
7、 装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。
8、 增补抗震设计。
9、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。

	设计人
	张胜男
	专业负责人
	胡玉广

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏新怡华超市连锁有限公司“青枫好市”及商业提升改造装修项目-2F市集室内装饰项目

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	基本满足规范要求。

	设计人
	张轩
	专业负责人
	王伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月10日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

