关于施工图设计审查意见的函
常州市吉欣电竞网咖有限公司： 

你单位报送的常州市吉欣电竞网咖有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号2025S802）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2025年12月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S802
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S802
	项目名称
	常州市吉欣电竞网咖有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区五星街道勤业路200号1006室、1015室、1021室、1022室、1053室、1055室、1105室
	建设单位
	常州市吉欣电竞网咖有限公司

	设计单位
	江苏博研工程设计咨询有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	本次改造面积：461.86㎡，关联改造面积1023㎡
	建筑层数
	地上5层

	
	建筑高度
	21.56m
	防火等级
	地上二级

	
	场地类别
	
	工程等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市吉欣电竞网咖有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：
二 、违反强制性标准：

三 、其他意见：
1、建施-03，复核门窗材质是否能满足节能相关要求。
2、建施-05，消防控制室未见防水淹措施；E轴交7轴处疏散距离有误，不应按两个安全出口之间的疏散控制；消控室单独对网吧开门，存在管理上的安全隐患；A轴处新增安全出口，上部应设雨棚。

	设计人
	潘立波
	注册人
	郭春华

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市吉欣电竞网咖有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：无 

	设计人
	翟丽静
	专业负责人
	徐有明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市吉欣电竞网咖有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、复核一下污水排出管穿外墙处的标高和水平位置是否能正常施工。
2、穿地下室外墙处宜采用防水套管。

	设计人
	郑立立
	专业负责人
	王夏慧

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市吉欣电竞网咖有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。
三 、其他意见：
1、 消防专篇表述的1路10kV电源不能满足二级负荷供电要求，请复核。
2、 E轴走道转角处应在不超1米墙面设置疏散指示标志灯。
3、 复核地面疏散指示标志灯间距是否超3米。
4、 系统图未见电动排烟窗的配电。
5、 配电箱至风机、按钮箱等的线路路径需完整表达。

	设计人
	戴华
	专业负责人
	王红

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市吉欣电竞网咖有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：无

	设计人
	张昆
	专业负责人
	张昆

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月11日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

