关于施工图设计审查意见的函
华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司： 

你单位报送的华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号2025S795）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2025年12月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S795
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S795
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区金融商务广场5号楼803室西侧、804室南侧
	建设单位
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司

	设计单位
	无锡轻大建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	原5#楼总建筑面积38821㎡

一类高层公共建筑
	工程等级
	大型

地上22层

地下2层

	
	建筑面积
	本次改造461.2㎡
	建筑层数
	本次改造第8层局部

	
	建筑高度
	95.8m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	原5#楼总建筑面积38821㎡

一类高层公共建筑
	工程等级
	大型

地上22层

地下2层

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：

1、不满足编制深度要求：

（1）、消防专篇内容、格式，按苏建消防【2022】6号文--既有建筑改造工程完善。
（2）、5-2/C交5-3轴新增分隔房间，未见疏散门，功能、人数不明，该区本次应同步关联改造。
（3）、PM04,机房隔墙应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙，墙体做法，图例不明。节点字体不清。
2、各房间人数不明，开放职场、培训应满足《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第4.3.2条。阴影区未改造区功能、人数同步复核明确。本层疏散总人数、疏散宽度重新核算。

3、5-C/5-5轴处，疏散门M1522开启后影响疏散走道净宽，不满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.11.9-5条。
三 、其他意见：

1、本次为改造设计，相关说明整理，不涉及本次改造的说明请废止。SM-08,L铝合金门窗壁厚说明有误。本次改造是否涉及外门窗、外墙、屋面，复核。

2、已提供原竣工图，原始平面图与竣工图不一致，请删除。拆除图请废止。
3、各房间是否设机械通风不明确。采用自然通风的房间，通风开口有效面积与房间地面面积比不应小于5%，《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第7.2.2条，复核明确。4、5-B交 5-3~5-4轴间公共疏散走道改为室内使用空间，请与各设备专业复核走道的消防设计要求。

5、疏散门M1522门开启后净宽不应小于1400，门洞宽建议加大。
6、内勤开放办公区第二安全疏散需经开放式职场再至疏散走道，不能穿房间疏散。

	设计人
	黄梦婷
	注册人
	潘文兵

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	3条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	丁思维
	注册人
	汤宁

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	周昕
	专业负责人
	朱楚阳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 请基于苏建消防（2022）6号文件附件中的消防专篇模板进行本工程消防专篇编写。
2、 应根据本工程属性明确导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级要求（避免施工单位来辨别选型）。
3、 机房内应设置接地端子箱。

	设计人
	马文俊
	专业负责人
	王顺祥

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

1、休息室如无可开启外窗，则应送新风。
2、文印处应设排风设施。
3、新人培训室上侧如为防火隔墙，则新风管穿过处应设防火阀。
4、暖施06中防排烟风管法兰垫为不燃型防火橡胶垫，与暖施04中高温硅纤垫不一致。
5、冷热负荷计算书应报审。
6、GB50016-2014（2018版）第6.1.6条应予说明。
7、防烟分区1、2是否吊顶及吊顶是否为封闭式应予注明。
8、本改造不得降低降低非改造部分的消防安全条件，应予核实。

	设计人
	薛芳玲
	专业负责人
	周朝瑜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月11日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

