关于施工图设计审查意见的函
利安人寿保险股份有限公司常州分公司： 

你单位报送的利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造工程-装修工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、电气专业）（编号：2025S805）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S805
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S805
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造工程-装修工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区东青嘉园15幢5号商铺
	建设单位
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司

	设计单位
	东南大学建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次装修面积：359.14㎡
	建筑层数
	地上3层，地下1层

	
	建筑高度
	13.95m
	防火等级
	地上二级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造工程-装修工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、内装施-SM005，说明中应标注禁止施工中使用溶剂型涂料。
2、内装施-SM009，MLC3136，应注明玻璃材质。
3、内装施-SM010，无障碍卫生间过门石处应采用小斜坡过渡。
4、内装施-L01-A03，门头A立面图为外立面改造，非本次内装图纸，应删除。

	设计人
	王宇
	专业负责人
	桂鹏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造工程-装修工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
    1、明确轻钢龙骨轻质隔墙和吊顶具体做法。

	设计人
	王宇
	专业负责人
	桂鹏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造工程-装修工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、仓库照明开关应按GB50016-2014（2018年版），第10.2.5条设置。
2、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。


	设计人
	邰伦云
	专业负责人
	钱长远

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月11日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

