关于施工图设计审查意见的函
常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部（个体工商户）： 

你单位报送的常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部改造工程（原常州红星广场项目三层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号2025S804）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2025年12月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S804
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S804
	项目名称
	常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部改造工程（原常州红星广场项目三层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州经济开发区潞城街道东方东路1120号歌林公园三层第F3013号商铺
	建设单位
	常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部（个体工商户）

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积：1422㎡
	建筑层数
	地上5层，地下2层

	
	建筑高度
	35.15m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部改造工程（原常州红星广场项目三层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：
二 、违反强制性标准：

三 、其他意见：
1、建施-03，新增的外窗C1922，采用外平开窗，有安全隐患，另复核此窗开向空腔，有和作用？
2、建施-05，复核新增的卫生间是否位于餐饮去上方；空调机房安全出口不应设置于台球包厢内。
3、建施-06，台球和零售商业属于两种不同功能，应采取防火分隔措施，且不应使用开向商业区的门作为安全疏散口（FM乙2022）；另疏散通道不应再通过商业区再至楼梯间。

	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部改造工程（原常州红星广场项目三层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：无

	设计人
	陈光
	注册人
	冯俊福

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部改造工程（原常州红星广场项目三层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、水施01  消防管材说明错乱，请调整。
2、水施04  部分区域灭火器布置不满足设计说明本场所灭火器最大保护距离的要求。
3、水施05  设置直立型喷头区域补充结构梁图，并复核是否满足GB50084-2017  7.2.1、7.2.3条；复核喷淋系统末端试水设施的设置。 

	设计人
	万松
	专业负责人
	靳晓雷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部改造工程（原常州红星广场项目三层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 ZAL进线电缆为4芯，不满足GB51348-2019，第7.4.5.5.2）条。
2、 ZAL设在仓库内，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.2.5条。
3、 导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级未作要求，不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。
4、 地面标志灯的配电线路导线选型未作要求，不满足GB51309-2018，第3.5.3条。
三 、其他意见：无

	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	4条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城宇凯隆台球俱乐部改造工程（原常州红星广场项目三层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、暖施06 复核人员密集场所是否已设置空气质量监测装置；复核新风机组的风量设计是否正确。

	设计人
	李龙飞
	专业负责人
	韩毅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　0条


