关于施工图设计审查意见的函
常州东晟房地产发展有限公司： 

你单位报送的山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-3#楼（重新审查）、地下车库变更（编号2025S809；2021S1493（第二次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2025年12月12日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S809；2021S1493（第二次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号： 2025S809
	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-3#楼（重新审查）

	项目地址
	山水路南侧、枫尚路西侧
	建设单位
	常州东晟房地产发展有限公司

	设计单位
	上海德森建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	住宅
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	4487.89㎡
	建筑层数
	8层 

	
	建筑高度
	24.15 m
	防火等级
	地上二级 地下一级

	
	场地类别
	IV0.65
	人防等级
	

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	三级

	
	基础形式
	桩筏
	结构体系
	剪力墙

	
	基础埋深
	5.60m
	其   它
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号： 2021S1493（第二次变更）
	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-地下车库变更

	项目地址
	山水路南侧、枫尚路西侧
	建设单位
	常州东晟房地产发展有限公司

	设计单位
	上海德森建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	车库
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	6175.67㎡（总48834.5㎡）
	建筑层数
	 地下1层

	
	建筑高度
	-5.15 m
	防火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ0.45、IV0.65
	人防等级
	常5核5、常6核6

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	三级

	
	基础形式
	独基
	结构体系
	框架

	
	基础埋深
	5.80m
	其   它
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-3#楼（重新审查）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

1、图中所示分室、分户墙体材料与绿建专篇中煤矸石多孔砖不符。

2、首层提示盲道等无障碍设施位置与户门开启存在碰撞风险，宜调整。

3、洗衣机设于淋浴房内，存在安全隐患应调整。
4、墙身详图一中屋面局部采用泡沫混凝土回填，未见隔汽层，不满足JGJ/T341-2014 5.2.23。补充阳台24米标高处屋面构造做法。

	设计人
	胡炎
	注册人
	孙航

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


绿 色 设 计 专 项 审 查 意 见
	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-3#楼（重新审查）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	建      筑     专     业
	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

1、构造做法表中墙面4、地面1装修住户自理有误。该项目为一星绿建，应全装修交付。

2、补充绿建自评估表。

	设计人
	胡炎

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0 条
	0 条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-地下车库变更

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：

1、复核电动车充电区域与电梯厅水平距离。

2、防火单元12-1最远点疏散距离应为实际通行距离，请重新复核疏散距离。

	设计人
	胡炎
	注册人
	孙航

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-3#楼（重新审查）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：
1、G-20-01~05：多数墙肢为小偏拉或偏拉，不满足GB/T50011-2010第6.2.7条3款要求。
2、G-20-01~03：1、19、37轴交G轴设GBZ15（GBZd15）、GBZ16，不满足GB/T50011-2010第6.4.5条2款（GB/T50010-2010第11.7.17条1款）要求，余自查并给出结论。
3、G-20-02：12、30轴Q1水平筋配筋小于计算值，不满足GB/T50011-2010第5.4.2条要求，余自查并给出结论。
4、G-30-02~05：南侧大角处梁未见挠度计算，不满足GB/T50010-2010第3.4.3条要求。
三、其它意见：
1、G-10-01:桩基础设计与施工说明一.4条复核Q/320585 SZSH01-2023、Q/320582 ZD028-2024、Q/320903 YSQ006-2022有效性。
2、G-20-02:剪力墙、柱说明1、2条16G101-1为废止图集。
3、G-20-07:YBZ02标高“2.4000以上”有误。
4、G-T-01:设计总说明第三条注明嵌固部位。
5、G-T-01:设计总说明第10.2条GB50011-2010已修改。
6、G-T-01:设计总说明第11.2.7条JGJ10编号有误。
7、G-T-04:超长结构措施第1.12条GB-50409-2018编号有误。
8、G-T-04:超长结构措施按GB55003-2021第6.4.1条4款补充相关钢筋防锈和阻锈保护措施。
9、G-T-06:绿色设计专篇第三、1条DGJ32/T173-2014编号有误。
10、G-T-06:绿色设计专篇第三、2条GB/T50378-2014为废止标准。
11、G-T-07:消防设计专篇“框架”结构、第1.1.1条耐火等级有误。
12、G-T-08:抗浮专篇第5.3条JTJ267不适用于本项目，第5.5条“《混凝土拌和用水标准》JGJ63” 为废止标准。
13、G-T-09: 设计总说明第3.1条DGJ32/TJ125-2011为废止标准。
14、G-T-09: 设计总说明第3.2条苏G29-2019为废止图集。
15、计算书：未见地下室竖向构件配筋信息。
16、因规划总图调整复核勘察报告适用性。

	设计人
	薛斌
	注册人
	王旭升

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计1条
	结构鉴定和加固0条
	4条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-3#楼（重新审查）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

三、其它意见：
1、GB-10-01:桩设计与施工说明一.5条复核Q/321183 JH001-2024、Q/320903 YSQ006-2024、Q/320582 ZD028-2024新增桩及已施工桩一致性，余处同。
2、GB-T-01:设计总说明第10.2条GB50011-2010已修改。
3、GB-T-01:设计总说明第11.2.7条JGJ10编号有误。
4、GB-T-04:超长结构措施第1.12条GB-50409-2018编号有误。
5、GB-T-04:超长结构措施按GB55003-2021第6.4.1条4款补充相关钢筋防锈和阻锈保护措施。
6、GB-T-06:绿色设计专篇第三、1条DGJ32/T173-2014编号有误。
7、GB-T-06:绿色设计专篇第三、2条GB/T50378-2014为废止标准。
8、GB-T-08:抗浮专篇第5.3条JTJ267不适用于本项目，第5.5条“《混凝土拌和用水标准》JGJ63” 为废止标准。
9、本次送审的3#楼总平图中1#楼、2#楼与规划盖章的总平面图（变更）不一致，且1#楼、2#楼未送审，后期存在设计和施工安全问题，如GB50300-2011第4.0.2条要求（独立施工条件、独立使用功能）。

	设计人
	薛斌
	注册人
	王旭升

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-3#楼（重新审查）、地下车库变更

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：无

	设计人
	    毛俊达
	专业负责人
	        张光凯

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-3#楼（重新审查）、地下车库变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	3#楼
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、住宅建筑室内穿导管敷设弱电线缆未采用燃烧性能分级不低于B2级的电缆或光缆，不满足GB51348-2019，第26.1.8.2条。
三 、其他意见：
1、阳台除洗衣机专用插座外，还应按DB32∕3920-2020，第10.1.6条设置单相组合插座。
地下车库
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：无

	设计人
	刘昕雨
	专业负责人
	周常远

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	山水路南侧、枫尚路西侧（QQ060303-02）地块建设项目-地下车库变更

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、与建筑复核，变更区域各防火单元的自然补风设计是否需满足常消【2024】91号文的相关要求。

	设计人
	杨洋请
	专业负责人
	王铭

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月12日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

