关于施工图设计审查意见的函
常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）： 

你单位报送的常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）装修改造项目-改造工程（原常州市北大街东侧地块项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号2025S813）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2025年12月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S813
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S813
	项目名称
	常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）装修改造项目-改造工程（原常州市北大街东侧地块项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州钟楼区荷花池街道京城豪苑78号7-402
	建设单位
	常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）

	设计单位
	江苏华亚工程设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	改造
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	2140m2
	建筑层数
	30层

	
	建筑高度
	99.35m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）装修改造项目-改造工程（原常州市北大街东侧地块项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	10051-1003
	联系电话
	85588653
	10051-1003

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、女装区疏散距离不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)5.5.17条。

三 、其他意见：

1、蜂果网吧和宇之详服装店为原建筑四层商业中两个改造项目，蜂果网吧需通过宇之详服装店改造区域的疏散走道进行疏散。请予以确认，且两个项目需同步改造完成后方可使用。

2、复核并明确计算商业部分疏散宽度的建筑面积范围（应包含走道、楼梯间等）。复核总疏散净宽度（楼梯或门的最小净宽）。
3、女装、男装区疏散门建议分散布置。

	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）装修改造项目-改造工程（原常州市北大街东侧地块项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、按GB55022-2021第5.1.1条对改造区域及影响范围进行检测鉴定。
2、本工程属局部改造，安全性鉴定时，荷载应按GB50009-2001的规定取值且不低于实际荷载值，复核说明中活载取值3.0不满足规范中商店活载要求。

	设计人
	邹曙
	注册人
	宋磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）装修改造项目-改造工程（原常州市北大街东侧地块项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。

	设计人
	顾 斌
	专业负责人
	朱勤玉

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）装修改造项目-改造工程（原常州市北大街东侧地块项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、设计说明中设计范围的表述应包括非消防的内容。
2、设计说明8.1，线缆的选型要求应针对本工程明确叙述。
3、增补ALL-4F-2配电箱系统图。
4、增补用于公共走道照明的配电箱系统图作为二次装修设计的基础条件。
5、火灾探测器的设置在改造设计阶段应考虑梁的影响，请复核。

	设计人
	马威
	专业负责人
	杨金平

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区荷花池宇之祥服装店（个体工商户）装修改造项目-改造工程（原常州市北大街东侧地块项目-7#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、暖施02 说明中风管保温材料的导热系数应注明，热阻值应符合规范要求。

	设计人
	刘亚楠
	专业负责人
	徐胡清

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月17日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

