关于施工图设计审查意见的函
常州民生环保科技有限公司： 

你单位报送的常州高新区龙江路西侧产业园工业废水管网工程（编号：2025SS132）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年12月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS132
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州高新区龙江路西侧产业园工业废水管网工程

	审查人
	谢吉萍
	
	审查号
	10051-W1008
	联系电话
	13861020093

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1.设计说明九第1点，该工程为污水压力管不是重力管；

2.节点Wy116至Wy117管段避燃气管处、节点Wy192至Wy193管段避电力管处补充管道设计标高及节点详图；

3.放空泵井设置原则？为什么其它管段不设？

	设计人
	付宗明
	专业负责人
	付宗明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州高新区龙江路西侧产业园工业废水管网工程

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、JG-18：图中涉及局部改造，应对原结构情况作一说明及检测等。

	设计人
	沈忆雨
	注册人
	徐小刚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州高新区龙江路西侧产业园工业废水管网工程

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 放空井处增补接地电阻实测不能满足要求的增补措施；MEB箱体需选用防锈材质；明确检修水泵电缆平时的处置措施。
2、 明确流量计井处接地装置的材质型号规格以及埋深。

	设计人
	顾鑫月
	专业负责人
	吴建荣

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年12月18日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

