关于施工图设计审查意见的函
常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司： 

你单位报送的常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S836）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S836
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S836
	项目名称
	常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区红梅街道竹林南路101号1层1F-88号商铺
	建设单位
	常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司

	设计单位
	常州市武进建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	改造
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	1047.15m2
	建筑层数
	4层

	
	建筑高度
	20.8m
	防火等级
	二级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、改造部分（盒马超市）和原有肯德基及2轴交B~A轴的楼梯均疏散至同一疏散通道，其外门净宽不满足《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答 2.0》1.3.3.27。

三 、其他意见：
1、改造部分（盒马超市）截断原疏散通道，请按实际疏散路径复核7B~6C轴营业厅疏散宽度。

	设计人
	阮炳
	注册人
	曾婷婷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、请复核结构专业情况说明。

	设计人
	金张磊
	注册人
	张乾

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	徐鹏
	专业负责人
	张磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、消防强电井门开向配电小间，不满足GB51348-2019，第8.11.3条，若消防强电井与配电小间合并，长度超7米应设置两个出口。
三 、其他意见：
1、消防专篇中矿物电缆型号与系统图不一致。
2、货架摆放后形成的通道，地面增设疏散指示标志。
3、复核超市有无水产区域，若有则需考虑等电位联结措施。

	设计人
	熊文章
	专业负责人
	王旭清

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州盒马网络科技有限公司天宁竹林南路分公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
    1、本工程关联改造区域无机械排烟计算书，计算书（包括消防设计专篇）中（1F）-2排烟参数错误，违反苏建消防【2022】6号第4.7.1条。
三 、其他意见：
1、烘焙间如常有人，则应送新风。
2、6-D轴上侧墙线错误。
3、防烟分区（1F）-1-1、（1F）-1-3无排烟参数，吊顶未注明为封闭式。

	设计人
	冯洁
	专业负责人
	陈敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月19日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

