关于施工图设计审查意见的函
江苏鑫盛海洋工程装备有限公司： 

你单位报送的江苏鑫盛海洋工程装备有限公司高端船用配套生产项目-1#车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S848）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S848
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
建筑类型：                                 编号：2025S848
	项目名称
	江苏鑫盛海洋工程装备有限公司高端船用配套生产项目-1#车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	遥观镇规划星辰路北侧、规划剑横路东侧地块
	建设单位
	江苏鑫盛海洋工程装备有限公司

	设计单位
	常州市武进建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	江苏鑫盛海洋工程装备有限公司高端船用配套生产项目-1#车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、二层平面R、1/G、F、E轴楼梯间防火隔墙、防火分区防火墙内衬墙两端与玻璃幕墙空腔之间的防火封堵做法未见，不满足DB32/T4065-2021第4.8.10-2、4.8.19条。且背衬墙应与幕墙立柱对应有效防火封堵，并与原设计复核有效长度。
2、二层玻璃幕墙救援窗采用10mm厚钢化玻璃，不满足DB32/T4065-2021第4.8.18-1条。
3、JD-13/11/10/08,变形缝处防火封堵不满足DB32/T4065-2021第4.8.16条。（余自查）
4、不满足编制深度要求：
（1）各节点幕墙与窗槛墙上、下沿防火封堵位置、封堵的有效高度复核补充，不应小于1200。

（2）各玻璃幕墙下方，人员可到达处，防坠落措施复核明确。

（3）玻璃幕墙背衬板采用铝塑板，燃烧性能不明确，应采用A级材料。
（4）防火封堵处，在矿物棉等背衬材料上表面应覆盖具有弹性的防火封堵材料，未明确，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.10条规定。

3、 其他意见：
1、三~六层铝板幕墙造型有凹凸，仅上下窗口防火封堵，上下层间防火封堵是否拉通有效封堵，复核。

	设计人
	束金伟
	专业负责人
	郭燕君

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	4条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏鑫盛海洋工程装备有限公司高端船用配套生产项目-1#车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、JD-07：2号节点，如预埋件在翻边位置，应复核该处翻边配筋情况，禁止在素混凝土区域设置预埋件，全面自查复核修改；
2、JD-16：预埋件位于过梁、女儿墙圈梁等非主体结构构件位置，应请主体设计单位复核并书面确认荷载、传递路径及连接是否满足要求。

	设计人
	束金伟
	专业负责人
	郭燕君

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江苏鑫盛海洋工程装备有限公司高端船用配套生产项目-1#车间幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、幕墙的防雷措施应与其建筑物形成整体的防雷体系，此要求应在图中明确。
2、幕墙的最上端处、最下端处必须设置防雷均压环。
3、防雷用的预埋件与其建筑物中防雷用的主钢筋及防雷均压环之间的连接，图中均标注不详，请补充完善。
4、如果有作防雷用的后预埋件与主体结构钢筋连接时，须凿出已施工完成的混凝土中的钢筋来焊接时，焊接完成后必须对遭破坏的混凝土进行修复，并保证不降低原结构设计强度，此要求请在图中明确标注。

	设计人
	束金伟
	专业负责人
	郭燕君

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月25日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

