关于施工图设计审查意见的函
常州市金坛区宇宙网吧（个人独资）： 

你单位报送的常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S855）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S855
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                 编号：2025S855
	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市金坛经济开发区华城中路1-3号1楼
	建设单位
	常州市金坛区宇宙网吧（个人独资）

	设计单位
	江苏凯联建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	改造
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	292m2
	建筑层数
	25层

	
	建筑高度
	83.25m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	7度
	抗震等级
	二级

	
	基础形式
	
	结构体系
	框-剪、框架

	
	基础埋深
	
	其   它
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、该项目为网吧，各包厢通过疏散走道进行疏散，开向商业部分的疏散通道为大空间商业的一部分，且仅为通道示意未与商业区域进行物理分隔。疏散距离不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)5.5.17条。

三 、其他意见：

1、休闲区位于走道中间，面积较大，且采用隔断分隔，应明确具体功能及隔断性质。
2、包厢大面积采用防火玻璃隔断，请明确其耐火极限时间。
3、图中吊顶材料应改为燃烧性能A级。
4、补充防火隔墙与玻璃窗的封堵构造。

	设计人
	胡布苇
	注册人
	崔立源

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。

	设计人
	徐超
	注册人
	徐超

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	吉小刚
	专业负责人
	张瑾

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 增补设计总说明。
2、 消防专篇一.1.6，建筑定性描述有误。
GB19880-2024 的实行，第 5.2.2.5 条的要求可能会对老产品的采购带来影响，设计时需考虑。

	设计人
	鲍波
	专业负责人
	张旭峰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、走道长度大于20m，未分设防烟分区，违反GB51251-2017第4.2.1条。
三 、其他意见：

1、排烟风管与排烟井连接处表达不清。
2、防烟分区长度错误。
3、吊顶应注明为封闭式。
4、本改造设计不应影响非改造区的排烟设施安全条件，应核实。

	设计人
	蒋刘琳
	专业负责人
	庄小军

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月29日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
