关于施工图设计审查意见的函
常州铂澜宴都酒店管理有限公司： 

你单位报送的大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目装修工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S856）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月26日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S856
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                  编号：2025S856
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目装修工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、给排水、电气专业）

	项目地址
	江苏省金坛经济开发区汇贤路2号
	建设单位
	常州铂澜宴都酒店管理有限公司

	设计单位
	广州瑞华建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次装修面积：18705.28㎡
	建筑层数
	地上2层

	
	建筑高度
	15.2m
	防火等级
	地上二级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目装修工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、装施-05，顶棚做法C3，镜面材料不建议用于吊顶，阻燃板燃烧性能等级B1，不满足A级的要求；复核C4的透软管软膜是否能满足A级的要求。
2、装施-22，金属玻璃隔断中，玻璃的材质应注明。其他图纸类似问题同步调整。
3、装施-25，玻璃材质应注明。
4、装施-30，艺术玻璃材质应注明。玻璃面积较大，同时补充与墙体的连接方式。
5、装施-63,8轴、9轴间设缝，面层处理应考虑留缝。
6、装施-76，按JGJ113-2015，第7..1.1条，玻璃使用面积一般控制最大8㎡，图中所示玻璃面积将近9㎡，建议调整。
7、装施-102，复核埃特板的燃烧性能等级。

	设计人
	翟金礼
	专业负责人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目装修工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无

三、其他意见：

1、未见宴会厅吊顶的结构构件设计；未见高大隔墙的龙骨设计。

	设计人
	翟金礼
	专业负责人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目装修工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、冷菜间不宜设置网框式地漏。

	设计人
	萧梓钰
	专业负责人
	刘汝馨

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	大型商宴、婚宴酒店项目-改造项目装修工程（原江苏天友有限公司工业园生产车间A#）（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、宴会厅光源显色指数不满足JGJ64-2017，第5.3.3条，且设计说明4.1.1与4.1.2、7.2光源显色指数要求存在不一致。
2、冷菜间等处未设置紫外线杀菌灯，不满足JGJ64-2017，第5.3.8条。
三 、其他意见：
1、GAL、1AL、1ALX存在突破改造设计的情况，请复核。
2、GAL电流互感器一次侧规格偏小。
3、10~14轴交1/M~P轴为办公用房，请按办公要求复核照明设计。
4、缺厨房区域照明及厨房电器设备配电，设计深度不足，若不在设计委托范围，则需与业主明确相关设计及施工图审查要求并在图中表明。
5、一层E轴处冷菜间无照明，复核一层E轴后勤办公照度。
6、二层照明平面图，配电箱至灯具的线路需完整表达，并增补导线芯数标注，其余部位相同情况相同处理。
7、3AL1在外墙上暗装需考虑防水问题。
8、复核一层冷菜间、水果间等处的插座设置需求。

	设计人
	芮欣
	专业负责人
	钱娴春

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月26日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
