关于施工图设计审查意见的函
常州市钟楼区云巨石教育培训中心： 

你单位报送的常州市钟楼区云巨石教育培训中心改造装修项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S851）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S851
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S851
	项目名称
	常州市钟楼区云巨石教育培训中心改造装修项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区南大街街道大庙弄3号（五交化商城华鹰大厦2楼）
	建设单位
	常州市钟楼区云巨石教育培训中心

	设计单位
	广州瑞华建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	本次改造面积：477.6㎡，关联改造面积272.65㎡，复核面积991.26㎡
	建筑层数
	地上11层，地下1层

	
	建筑高度
	46.9m
	防火等级
	地上二级，地下一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市钟楼区云巨石教育培训中心改造装修项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、建施-04，1轴~2轴交D轴处楼梯开窗与周边窗洞间距小于1m，不满足GB50016-2014，第6.4.1-1条。此处楼梯外窗如何开启？
2、建施-06，楼梯踏步高度超160mm，不满足GB50099-2011，第8.7.3条，相邻踏步间高差大于10mm,不满足GB55031-2022，第5.3.10条。
三 、其他意见：
1、建施04，培训教室应设2个安全出口，参GB50099-2011，第8.8.1条；新增的楼梯二层处未见开窗，复核是否满足要求；商业营业厅的安全出口净宽不应小于1.4m，开向楼梯间的门，门扇开启后不应影响楼梯宽度。
2、建施-05，一层安全出口上放坠落物雨棚未见。

	设计人
	祝佳
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区云巨石教育培训中心改造装修项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、《鉴定报告》：本次改造范围，涉及E轴以上主楼，鉴定报告范围与设计部范围不符，应包括主楼高层部分；
2、《鉴定报告》：应补充完善对历史改造过程中，碳纤维、粘钢等加固构件的检测鉴定，对超出或接近设计使用年限的加固构件、材料应重点关注；
3、应补充完善结构消防专篇，明确对历史改造的加固构件防火保护要求等；
4、应提供历史改造的军工图纸资料，作为本次改造的依据。

	设计人
	周小平
	注册人
	周燕

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区云巨石教育培训中心改造装修项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文： 无
二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、水施03   消防专篇中补充消防水泵压力开关启泵值等相关说明；建议采用快速响应型喷头； 按既有建筑改造消防专篇格式填写消防专篇。
2、水施05    明确喷淋主立管设置位置，消火栓系统同。

	设计人
	    萧梓钰
	专业负责人
	       刘汝馨

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区云巨石教育培训中心改造装修项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、屋顶用电设施及配电线路未考虑防闪电电涌侵入措施，不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。
2、东侧疏散出口处未设置多信息复核标志灯，不满足GB51309-2018，第3.2.11条。
三 、其他意见：
1、 RFKAP箱体内SPD应选用4P型。
2、 改造阶段，火灾探测器设置需考虑梁的影响，请复核。

	设计人
	曹骏
	专业负责人
	钱娴春

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区云巨石教育培训中心改造装修项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、暖施01 复核说明9.1条中风管采用1.6mm是否满足规范要求（并与消防专篇相关内容一致）。
2、暖施04 各系统图应注明楼层标高信息及加压送风系统图中的相关定位尺寸。
3、暖施03 消防专篇排烟设计范围（GB55037-2022第8.2.2-7、8条要求）等宜按“公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件”的格式要求调整；补充新增防烟系统相关说明。
4、复核楼梯间结构空腔的自然通风窗是否便于开启；复核确认本次改造设计不降低原设计其余区域（阴影区域）的消防要求。

	设计人
	恽永昶
	专业负责人
	潘犇犇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月25日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

