关于施工图设计审查意见的函
常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆： 

你单位报送的常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目-装修工程（原常州红星广场项目）（建筑、电气专业）（编号：2025S858）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月31日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S858
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                           编号：2025S858
	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目-装修工程（原常州红星广场项目）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州经济开发区潞城街道东方东路165号
	建设单位
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积：834㎡
	建筑层数
	地上6层，地下2层

	
	建筑高度
	36.265m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目-装修工程（原常州红星广场项目）（建筑、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、建施06，室内坡道坡度不宜大于1:8，图中1:6坡道应调整。

	设计人
	张伟
	专业负责人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目-装修工程（原常州红星广场项目）（建筑、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	基本满足规范要求。

	设计人
	张伟
	专业负责人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目-装修工程（原常州红星广场项目）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、厨房间灯具IP等级不明确，不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。
三 、其他意见：
1、 增补插座规格。
2、 配电箱至部分插座的配电线路路径需完整表达。
3、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器、应急照明灯具等应交代如何处理。

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月31日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
