关于施工图设计审查意见的函
常州闽扬体育文化发展有限公司： 

你单位报送的常州闽扬体育文化发展有限公司装修改造项目（原万博国际广场-5#楼）-悠米运动馆改造（编号：2025S853）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S853
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                编号：2025S853
	项目名称
	常州闽扬体育文化发展有限公司装修改造项目（原万博国际广场-5#楼）-悠米运动馆改造

	项目地址
	常州市钟楼区南大街街道吾悦国际广场5幢601号
	建设单位
	常州闽扬体育文化发展有限公司

	设计单位
	江苏筑森建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	改造
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	3910m2（关联2653.71m2）
	建筑层数
	7层

	
	建筑高度
	31m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州闽扬体育文化发展有限公司装修改造项目（原万博国际广场-5#楼）-悠米运动馆改造

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、中庭及走廊均设甲级防火门开向7轴交K轴处三角形空间进行疏散，请明确疏散通道上的闸机口净宽及其紧急情况下控制模式。复核紧邻J轴处的闸口通行净宽。
2、复核卡丁车区通向13轴交D~C轴处安全出口的通道是否畅通（不应存在障碍物）。

	设计人
	薛斌
	注册人
	周敏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州闽扬体育文化发展有限公司装修改造项目（原万博国际广场-5#楼）-悠米运动馆改造

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、《局部安全性鉴定》：复原图应作为安全性鉴定的依据之一；
2、《房屋抗震性鉴定》：复原图、原抗震审查资料等应作为抗震鉴定的依据之一；报告第10页，复核影院拆除情况是否与本次改造实际一致；报告第22~24页，打印图形文件不清晰，应重新补充提供并自校复核；
3、竣工图资料，应提供原结构设计说明页，作为后续改造加固的关键资料；
4、计算书：应根据建筑构造、详图，结合原有建筑做法等，补充完善梁板荷载输入取值依据；并提供清晰、完整的改造标准及情况说明、楼层输入、构件输入、配筋计算信息、总信息等；
5、计算书：应明确本次改造属于整体改造还是结构局部改造，并提供完善的计算资料作为判定依据，根据判定结论；（改造过程中，应避免多次局部改造累积导致“结构刚度或荷载变化较大”。评估改造后抗震单元内结构刚度和重力荷载代表值的变化时，应与建筑初始状态对比，而非仅与上一次改造状态对比。）
6、如涉及原有构件、加固构件的拆除、改造，应提供结构拆除平面图，明确标注结构构件的拆除范围、拆除方式、钢筋处理措施及安全要求等内容；应明确屋顶花园等重载区域的拆除、改造过程中施工注意事项、支撑保护、活荷载限值等；
7、计算书：健身区活荷载输入4.0与结构总说明4.5矛盾；
8、计算书：未见粘钢、加大截面、碳纤维等加固部位的加固计算书；
9、结施01：结合本次改造情形，参照《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》（2025年版）第2.2.2条完善结构改造和加固设计总说明，明确结构改造和加固的相关重要信息；抗震评审等资料也应纳入设计依据；第4.3.2条与本次改造不符；
10、结施01：总说明第6.1.5条，大型设备荷载输入资料应有充分依据资料并在计算书明确；
11、结施07：结构消防专篇应采用改造类建筑的结构专篇，明确粘钢、碳纤维等各类加固构件的防火构造要求；应补充危大工程专篇；
12、结施09：屋顶局部新增设备荷载区域，应明确荷载限值、范围等；复核荷载输入是否考虑设备基础自重及设备运营荷载的总和；

	设计人
	姚成
	注册人
	周国双

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州闽扬体育文化发展有限公司装修改造项目（原万博国际广场-5#楼）-悠米运动馆改造

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、喷射型自动跟踪射流系统分别从两个喷淋立管接入时未设置止回阀。

	设计人
	王智磊
	专业负责人
	丁 俊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州闽扬体育文化发展有限公司装修改造项目（原万博国际广场-5#楼）-悠米运动馆改造

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、消防水炮安装处未设置消防水泵启动按钮，不满足GB55036-2022，第7.0.2条。
三 、其他意见：
1、六层8轴交K轴处互相借用的出口处两侧出口标志灯，在一侧借用另一侧疏散时，另一侧的标志灯应提示为“禁止通过”，避免形成疏散路径循环闭合，地面指示标志的指向应能相应调整。

	设计人
	蒋煜君
	专业负责人
	魏婧

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州闽扬体育文化发展有限公司装修改造项目（原万博国际广场-5#楼）-悠米运动馆改造

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
三 、其他意见：
1、暖施02、03 说明中保温材料标注导热系数的对应温度值有误，蒸汽管等无关内容取消。
2、暖施07 复核风冷热泵系统图中软水箱补水及压差旁通设置。
3、暖施08 六层8轴交J轴防烟分区标注的计算排烟量值有误；7轴交G轴防烟分区与未改造区域的分隔边界需复核调整。
4、暖施09 七层G轴处排烟管设于排油烟井，G轴处前室的自然通风口未为防火门？
5、暖施10 空调水管直管段固定支架的管道未见补偿措施。

	设计人
	何军炜
	专业负责人
	何军炜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月30日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

