关于施工图设计审查意见的函
常州弘儒房地产开发有限公司： 

你单位报送的横塘河东路东侧、青龙西路北侧7#楼装修项目-7#楼空调设计（电气、暖通专业）（编号：2025S860）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月30日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S860
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                          编号：2025S860
	项目名称
	横塘河东路东侧、青龙西路北侧7#楼装修项目-7#楼空调设计（电气、暖通专业）

	项目地址
	横塘河东路东侧、青龙西路北侧
	建设单位
	常州弘儒房地产开发有限公司

	设计单位
	江苏博亚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	横塘河东路东侧、青龙西路北侧7#楼装修项目-7#楼空调设计（电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、屋顶空调外机及配电线路未考虑防闪电电涌侵入措施， 不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。
三 、其他意见：
1、设计说明16与消防专篇五不一致。
2、1AC(XF)控制箱配出导线改为低烟无卤型。
3、明确3AP1、3AP2、RAP1、RAP2非消防联动切除的位置。
4、复核8层厨房事故通风机及室内外控制按钮的设置是否需要调整。

	设计人
	张杰
	专业负责人
	王鸣

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	横塘河东路东侧、青龙西路北侧7#楼装修项目-7#楼空调设计（电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、地下一层新风管穿6-A轴右上侧储藏室防火隔墙处漏设防火阀。
2、冷热负荷计算书如有变更，则应报审。
3、一层12-D轴左侧进风口离4#楼梯门距离小于1.0m，应与建筑专业核实，是否应按GB50016-2014（2018年版）第6.4.1.1条要求执行。
4、二层准备室如常有人，则应送新风。
5、GB55015-2021第5.4.4条应予说明。

	设计人
	刘嘉伟
	专业负责人
	杨龙辉

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月30日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
