关于施工图设计审查意见的函
澜景（常州）企业管理有限公司： 

你单位报送的澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程建筑、暖通专业变更（编号：2025S142（第一次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S142（第一次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                             编号：2025S869
	项目名称
	澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程建筑、暖通专业变更

	项目地址
	春江南路东侧、东风二路南侧
	建设单位
	澜景（常州）企业管理有限公司

	设计单位
	中元国际（上海）工程设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	高层公建

原地上总面积29851.5

地下4160，原六层旅馆客房-部分客观改动，1-5层商业、6-10层客房

11-21层办公
	工程等级
	大型

原21/-1层

	
	建筑面积
	改造：938.8㎡
	建筑层数
	改造六层局部

	
	建筑高度
	82.85米
	防火等级
	地上一级

地下一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程建筑、暖通专业变更

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一、违反强制性条文：

二、违反强制性标准：
三、其他意见：

1、安全出口宽度按1.4+1.4m计算有误，应按楼梯间门有效净宽计，复核。

2、新增走道高位排烟窗开启角度、方式补充。

3、已提供竣工图，建施02，六层原始平面图请废止，目录整理。

	设计人
	周伟翔
	注册人
	薛斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	澜景（常州）企业管理有限公司装修改造项目-局部改造工程建筑、暖通专业变更

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：

1、 下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018）版第9.3*11条：

a、 风管穿过6-E轴左侧防火隔墙处。

b、 1-C轴左上及右下侧排风管穿风井处。
三 、其它意见：
1、卫生间换气扇应与房卡连锁，房间有人即开启，设计应予说明。

	设计人
	池爽
	专业负责人
	雷栋

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月5日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

