关于施工图设计审查意见的函
新华人寿保险股份有限公司常州中心支公司： 

你单位报送的新华保险常州中支本部新职场装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-1#、2#楼）-装修工程（编号2025S862）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2026年1月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S862
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S862
	项目名称
	新华保险常州中支本部新职场装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-1#、2#楼）-装修工程

	项目地址
	常州天宁区锦绣路2号文化广场2-1号楼8层801室
	建设单位
	新华人寿保险股份有限公司常州中心支公司

	设计单位
	中北工程设计咨询有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	1600㎡
	建筑层数
	地上12层，地下2层

	
	建筑高度
	49.5m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	新华保险常州中支本部新职场装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-1#、2#楼）-装修工程

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
1、建施-14,10厚钢化玻璃使用面积超5㎡，不满足JGJ113-2015，第7.1.1条。

三 、其他意见：
1、建施-01,85高程有误。装修中应明确禁止使用溶剂型涂料。
2、建施-08,11轴交C轴附近双向开启的门影响北侧办公开门，应调整；位于走道两侧的玻璃隔断应注明耐火极限的要求，调整字体；所有的门应标注编号；卫生间未见高差；
3、建施-09，说明中有新砌砖墙，复核是否砌墙.
4、建施-10，复核发光软膜的燃烧性能等级。
5、部分办公室非新华保险使用，相关单元应提供情况说明，保证其能正常使用和消防疏散安全。

	设计人
	张文静
	专业负责人
	毛瑞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	新华保险常州中支本部新职场装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-1#、2#楼）-装修工程

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	张文静
	专业负责人
	毛瑞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	新华保险常州中支本部新职场装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-1#、2#楼）-装修工程

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 

1、水施05  违反 GB50084-2017  7.1.2   11轴交D轴处喷头间距不满足规范要求，类似问题自查修改。

三 、其他意见： 
1、水施01  设计说明中减压稳压消火栓设置范围错误；补充减压稳压型消火栓类型与室内消火栓箱选型。
2、水施02   按既有建筑改造版本填写完整本工程消防设计专篇。
3、水施04   9轴交C轴处设置2个消火栓箱？
4、水施05   部分区域（如洽谈室等）未见设置喷头保护；  9轴交C轴处喷头布置未考虑与建筑墙体间关系；喷淋平面图面标注重叠显示不清晰及图纸比例错误 请调整。
5、水施06    补充办公室给排水卫生间详图；未见办公室给排水相关设计说明，不i满足设计深度。

	设计人
	张纪安
	专业负责人
	邓雪莹

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	1条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	新华保险常州中支本部新职场装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-1#、2#楼）-装修工程

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。
2、应急照明系统导线选型不明确，不满足GB51309-2018，第3.5.4条。
三 、其他意见：
1、改造设计的设计说明不应仅为消防设计说明，应包含非消防的设计说明。
2、本套施工图中的照明及插座设计属于装修设计内容，应在改造设计审查通过后另行设计送审，涉及的配电箱应与原设计对应上并核实是否与现场一致。
3、改造区域的火灾报警系统、应急照明系统等的调整不应影响未改造区域系统的正常运行。
4、对照苏建消防〔2022〕６号文件消防专篇模板完善消防专篇。
5、复核党建视频会议室火灾探测器离墙距离是否满足规范要求。
6、需明确火灾探测器的设置是按无吊顶考虑还是有吊顶考虑，若按无吊顶考虑请附上梁图，若按有吊顶考虑但实际情况有变则应重新复核梁等对探测器的影响。

	设计人
	张登元
	专业负责人
	梁艺君

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	新华保险常州中支本部新职场装修改造项目（原QL-090708地块（常州市文化广场）-1#、2#楼）-装修工程

	审查人
	蒋晓晖
	[image: image1.png]



	审查号
	10051-H1003
	联系电话
	13815011355

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：

1、多联式空调机组的IPLV（C）值应满足GB50189-2015第4.2.17条要求。多联机的全年性能系数（APF）应说明，并满足GB55015-2021第3.2.12条的要求。
2、新风管穿越走廊B轴、10-11轴间的防火隔墙处未设防火阀。GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条。

3、内走廊12轴处排烟口距疏散口的水平距离小于1.5米. GB51251-2017第4.4.12条。
三 、其他意见：
1、室外空气计算参数有误。
2、补充空调冷热负荷计算书及消防防排烟计算书。
3、排烟管穿越内走廊B轴防火隔墙处漏设排烟防火阀。
4、11-12轴处客户等候区域套房面积大于100m2，应有排烟措施。
5、空调送风管、新风管、冷凝水管等管道的保温材料及其做法应说明。
6、消防排烟管的耐火极限要求及其施工要求应说明。

	设计人
	万得先
	专业负责人
	魏丹丹

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　3条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月5日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

