关于施工图设计审查意见的函
常州东韵家居有限责任公司： 

你单位报送的常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-改造（原常州通江南路N11地块）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S868）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S868
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                 编号：2025S868
	项目名称
	常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-改造（原常州通江南路N11地块）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区红梅街道飞龙东路288号101室
	建设单位
	常州东韵家居有限责任公司

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积827.42㎡
	建筑层数
	地上22层，地下1层

	
	建筑高度
	97.3m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-改造（原常州通江南路N11地块）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
1、建施-07，北侧安全出口宽度应为M1624计算宽度，现状安全出口的宽度小于设计所需安全出口宽度，不满足GB50016-2014，第5.5.21条。1-8轴~1-10轴交1-C轴~1-D轴处空间仅一个安全出口，不满足GB50016-2014，第5.5.15条。

三 、其他意见：
1、建施-01,平面图功能为展厅，复核其实际功能，若为展厅其设计依据应增加展览建筑相关规范。
2、建施-07，改造面积827.42㎡，计算人数面积704.6㎡，两者差在何处？

	设计人
	殷锡峰
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-改造（原常州通江南路N11地块）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	赵善帮
	注册人
	张绍金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州东韵家居有限责任公司装修改造项目-改造（原常州通江南路N11地块）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、 水施04   按既有建筑改造版本填写完整本工程消防设计专篇。

	设计人
	蒋仁芳
	专业负责人
	吴晓明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、本项目为展厅，请与建筑专业复核设计的规范依据。
2、PYJ控制箱出线有单相回路，进线剩余电流断路器应选用4P型。
3、电施06注1存在不妥，施工图设计是施工依据，应基于实际情况进行设计，需明确火灾探测器的设置是按无吊顶考虑还是有吊顶考虑（宜与相关专业同步，根据提资条件进行），若按无吊顶考虑请附上梁图，若按有吊顶考虑但实际情况有变则设计应重新复核梁等对探测器的影响，确需调整探测器设置则应进行设计变更。

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、暖施09、10 空调室外机与1-6轴新风取风口和送风井的距离设置不满足GB50736-2012第6.3.1条要求。
三 、其他意见：
1、 暖施01 设计依据中GB/T50378-2019应标注现行标准。
2、 暖施04 建筑面积大于500m2房间的补风系统相关设计要求未见说明。
3、 暖施06 设备表中多联机室外机标注其IPLV（C）值。
4、复核是否需按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。

	设计人
	盛 杰
	专业负责人
	宋煦亚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年01月06日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

