关于施工图设计审查意见的函
常州豪泰置业有限公司： 

你单位报送的龙江路西侧、怀德南路北侧CX-060604地块（万泰国际广场）开发项目-室外消防给水总平图变更（编号：2024S399（第一次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2024S399（第一次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                      编号：2024S399（第一次变更）
	项目名称
	龙江路西侧、怀德南路北侧CX-060604地块（万泰国际广场）开发项目-室外消防给水总平图变更

	项目地址
	龙江路西侧、怀德南路北侧
	建设单位
	常州豪泰置业有限公司

	设计单位
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙江路西侧、怀德南路北侧CX-060604地块（万泰国际广场）开发项目-室外消防给水总平图变更

	审查人
	陈阔飞
	
	审查号
	10051-W1018
	联系电话
	13016886860

	基本满足规范要求。

	设计人
	       伍雨亮
	专业负责人
	        王旭

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。审查通过。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月29日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
