关于施工图设计审查意见的函
工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司： 

你单位报送的工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S886）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S886
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                 编号：2025S886
	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区兰陵街道新世界花苑1-13号二楼
	建设单位
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司

	设计单位
	上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	580m2
	建筑层数
	17层

	
	建筑高度
	50.98m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后

	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	基本满足规范要求。

	设计人
	贺心如
	注册人
	徐丽娜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁亦敏
	[image: image1.png]



	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、该建筑2011年12月竣工并使用至今，已大于10年使用，建议对其进行必要的检测、鉴定。

	设计人
	张修镜
	注册人
	张建伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	郭莉娜
	专业负责人
	文如

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072


	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、人员密集型场所，系统图导线的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。
2、机房内未考虑供电子设备等电位联结和接地的装置，不满足GB51348-2019，第12.9.2条。
三 、其他意见：
1、2AP1、2AP2新增回路容量相对原箱体总容量占比较高，请复核原有箱体是否有满足要求的多余容量。
2、新增配电箱箱体位置不合理。
3、非消防电源的火灾联动切除点宜与原设计保持一致。
4、复核走道照明负荷等级以及相应的配电箱，并表达其系统图作为后期装修设计的基础条件。
5、机房需设置消防电话。

	设计人
	周翔
	专业负责人
	汪顺利

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	工银安盛人寿保险有限公司常州中心支公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	审查说明：如为多联机空调系统，则应予设计（包括计算书、新风系统），并报审。
一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、不符合施工图设计文件深度规定：
  a、无可开启外窗的人员所在的房间未送新风。
b、人员所在的房间可开启外窗未注明。

  c、设计自然排烟的阴影区，无监督实施要求。
  d、设计不得影响非改造区域消防安全条件，未予核实并说明。

	设计人
	曹秀琴
	专业负责人
	乔启光

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年01月09日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

