关于施工图设计审查意见的函
常州运河南岸置业有限公司： 

你单位报送的鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目1#楼一~五层局部提升工程-建筑室内装饰（编号2025S878）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2026年1月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S878
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S878
	项目名称
	鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目1#楼一~五层局部提升工程-建筑室内装饰

	项目地址
	常州市天宁区天宁街道鲜鱼巷西侧、周线巷北侧
	建设单位
	常州运河南岸置业有限公司

	设计单位
	上海城拓建筑设计事务所有限公司、江苏筑森建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目1#楼一~五层局部提升工程-建筑室内装饰

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

1、不满足编制深度要求：

（1）装施05，工程做法，楼面完成面做法厚度大于原设计时，应与结构复核荷载要求。建筑完成面上的有效防护高度，复核明确。地3，湿区楼面2道防水层做法补充明确（装施64节点同）。

（2）装施13/21/32，无障碍电梯按钮中心距地高度未见。（余自查）

（3）一层03立面/D35节点，FM甲2124防火门未见，与原设计不符。

（4）各立面低窗台处防护栏杆未见。
2、暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求，未见。

3、 其他意见：

1、装施01，不上人吊顶吊杆等做法，与结构复核。

2、电梯门若在本次装修范围内，则耐火完整性不应小于2h，复核。
3、装施03，消防专篇5.3-5.5，设备专业应按各专业设计，建筑图中请废止。
4、长虹玻璃是否为钢化玻璃，不明确。各单块玻璃最大面积不明。
5、装施05，工程做法，雅顿条形板等不应设计指定品牌（余多处，自查修改）。工程做法各构造耐火等级补充。无机涂料墙面，A级燃烧性能时，各基层均应采用A级材料，合成树脂涂料是否满足A级要求，复核明确。
6、墙面粘贴岩板单块面积较大，应采取可靠安全措施。

7、已提供改造图，各原始平面图请废止，目录整理。
8、玻镁板燃烧性能等级补充。
9、疏散走道、楼梯间及前室的墙面、顶面不应采用镜面反光材料，各金属板复核明确。
10、装饰64，防滑地砖/石材楼梯踏步，CT1材质选用有误，与地面图不符，防滑等级应采用Ad级。楼梯栏杆是否本次设计，D28栏杆节点横向杆件易攀登，有隐患，与原设计不符。栏杆水平定位复核，梯段净宽度复核，不应小于原设计疏散宽度要求且不应小于1400。
11、装施18/29/40/51，卫生间地面未见高差，标高有误。

	设计人
	张莉 王举兴
	专业负责人
	郭静宇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目1#楼一~五层局部提升工程-建筑室内装饰

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	12、装施23/34/45，走道02立面，通向卫生间通道净宽有误，与平面不符。01/2F-EL-03立面，与平面不对应。
13、无障碍台盆水嘴中心距侧墙不应小于550，各立面复核。
14、装施64，D37，安全出口处门框不应凸出地面，复核。无障碍出入口处应设纵向坡度不大于1:10的斜面。
15、装施66，室外门头雨棚非室内装修范围，请废止，目录整理。

	设计人
	张莉 王举兴
	专业负责人
	郭静宇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目1#楼一~五层局部提升工程-建筑室内装饰

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	张亦晨
	专业负责人
	刘智远

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	鲜鱼巷西侧、周线巷北侧地块金秋大厦项目1#楼一~五层局部提升工程-建筑室内装饰

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、水装施-01   消防管材选用与分区不一致，请调整。
2、水装施-09   喷淋平面图中布置直立型喷头区域应补充结构梁图并复核是否满足GB50084-2017 7.2节喷头与障碍物的距离要求？

	设计
	      王琪瑞
	专业负责人
	丁俊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目1#楼一~五层局部提升工程-建筑室内装饰

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。
2、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。
3、5AL-WL10回路未标注断路器型号规格。
4、复核卫生间镜后灯的配电情况。

	设计人
	周静文
	专业负责人
	周志伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	鲜鱼巷西侧、周线巷北侧（ZX050402）地块金秋大厦项目1#楼一~五层局部提升工程-建筑室内装饰

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、暖施-08 复核机械加压送风机的进风口与排烟风机的出风口的距离是否满足GB51251-2017第3.3.5条要求（与原施工图不一致）。

	设计人
	何军炜
	专业负责人
	徐秋玉

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	  0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月9日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

