关于施工图设计审查意见的函
常州慢谷驿栈浴业有限公司： 

你单位报送的常州慢谷驿栈浴业有限公司改造工程-慢谷驿栈装饰工程（建筑、电气专业）（编号2025S880）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2026年1月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S880
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S880
	项目名称
	常州慢谷驿栈浴业有限公司改造工程-慢谷驿栈装饰工程（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州天宁区天宁街道延陵西路17号（嘉宏世纪大厦）五层
	建设单位
	常州慢谷驿栈浴业有限公司

	设计单位
	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	装修：2983.55㎡

商业改为足浴
	建筑层数
	原28/-2层

本次改造5F

	
	建筑高度
	99.8米
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州慢谷驿栈浴业有限公司改造工程-慢谷驿栈装饰工程（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
1、不满足编制深度要求：

（1）装施007，构造做法各基层墙体有误，与原土建改造不一致，基层钢龙骨隔墙需满足不低于2h的耐火极限要求。有水房间墙面防水层做法不明确。

（2）装施008，防水地面二道防水层做法补充明确。有水房间地面高差，构造层做法与原设计不符。有水房间顶棚防潮做法未见。与本次装修无关的构造做法废止。

（3）装施011，各墙体图例、构造、耐火极限对应补充明确。自动扶梯处防火墙未见明确。钢龙骨双面双层纸面石膏板填岩棉，耐火极限不低于2h，请提供依据。各房型平面图，墙体图例、做法有误，与原设计不符。

（4）防火隔墙与外窗之间的缝隙，防火封堵做法补充。

（5）装施028，26立面整墙面电子屏，材料耐火极限应满足墙面性能要求，补充做法。

（6）装施038，顶棚PU灯膜燃烧性能未见，做法未见，顶棚均匀采用A级材料。GL-02玻璃用于顶棚时，应采用安全玻璃，且应采取防坠落措施，补充明确。

（7）装施039，单片装饰隔断的做法不明，安全固定连接，与结构复核明确。人员易碰撞部位应采用安全玻璃。

（8）5交D轴卫生间隔断、通道尺寸未见，应满足GB55031-2022第5.6.4、5.6.5条，补充。

2、根据水专业图纸，各足疗室均设洗手盆，带水池的床等，存在漏水隐患，按盥洗室有防水要求，应采取降低楼面标高、设防水层等措施，《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.13.3条。
三 、其他意见：
1、装施003，2.3条，原建筑高度有误，二类高层有误。
2、装施005，第10.2条，本工程污染物控制类别补充。
3、装施006，地面地砖防滑等级有误，与说明不符。玻璃GL01~04材质不明确，是否为钢化玻璃不明，单块玻璃最大面积不明。

	设计人
	杨钰
	专业负责人
	陈磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州慢谷驿栈浴业有限公司改造工程-慢谷驿栈装饰工程（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	4、装施015，低窗台处护窗栏杆未见，与原设计不符。（余自查）
5、装施016，墙面粘贴岩板单块面积较大，应采取加强安全可靠措施。      
6、浴室用无框玻璃应采用12mm厚钢化玻璃，GL06 ,玻璃厚度有误。GL01~04,是否为钢化玻璃不明，玻璃单块最大面积不明。
7、装施031，卫生间地面标高有误。 
8、装施032，呼叫按钮设置高度有误。无障碍产品（抓杆、座便器、洗脸盆、多功能台、低位挂钩、救助呼叫装置）选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，复核。
9、疏散走道内不应布置可燃物，景观、装饰等复核。      
10、消防专篇中，装修范围、面积未见，按苏建消防【2022】6号文装修设计的模版完善。各无窗房间的防火门上是否设观察窗，复核。

	设计人
	杨钰
	专业负责人
	陈磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	2条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州慢谷驿栈浴业有限公司改造工程-慢谷驿栈装饰工程（建筑、电气专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	张文静
	专业负责人
	毛瑞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州慢谷驿栈浴业有限公司改造工程-慢谷驿栈装饰工程（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、屋顶用电设施及配电线路防闪电电涌侵入措施不足，不满足GB50057-2010，第4.5.4.2条。
三 、其他意见：
1、 设计说明五.2中绿建专篇不存在。
2、 厨房配电箱系统图箱体编号有误。
3、 5AL部分出线回路20A断路器,导线规格相对偏小。
4、 新风机排风机宜设置节能控制措施。
5、 照明平面图增补导线芯数标注，配电箱至灯具的线路路径需完整表达。
6、屋顶水泵由配电箱直接供电，缺控制电器；箱体编号平面图与系统图不一致。

	设计人
	俞承圻
	专业负责人
	谢作斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月13日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

