关于施工图设计审查意见的函
常州市金坛区宇宙网吧（个人独资）： 

你单位报送的常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）装修设计（建筑、电气专业）（编号2026S039）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2026年1月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S039
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2026S039
	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）装修设计（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市金坛经济开发区华城中路1-3号1楼
	建设单位
	常州市金坛区宇宙网吧（个人独资）

	设计单位
	江苏凯联建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	292m2
	建筑层数
	25层

	
	建筑高度
	83.25m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）装修设计（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、补充发光软膜、碳晶板、艺术漆等材料燃烧性能及装修构造做法，宜绘制不同材料图例。
2、复核包厢防火玻璃隔断耐火极限时间。
3、补充消火栓装饰做法。  

	设计人
	胡布苇
	专业负责人
	崔立源

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）装修设计（建筑、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无
二、违反强制性标准： 无
三、其它意见：

1、装施-03：无障碍设计专篇二条GB50019-2021编号有误。
2、装施-04：构造做法一览表3.1和3.2条未见吊顶具体做法，如吊筋等。

	设计人
	胡布苇
	专业负责人
	崔立源

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市金坛区宇宙网吧装修改造工程-（原金坛华城广场一层局部）装修设计（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、选用的光源未对色容差、特殊显色指数、闪变指数提出要求，不满足GB55016-2021，第3.3.5条1、3款，第3.3.7条。
三 、其他意见：
1、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。
2、与装修专业复核有无安装高度低于2.5米的灯具。

	设计人
	鲍波
	专业负责人
	张旭峰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月16日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

