关于施工图设计审查意见的函
常州市钟楼区北港天娱桌球室（个体工商户）： 

你单位报送的常州市钟楼区北港天娱桌球室改造项目（原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2026S022）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S022
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                               编号：2026S022
	项目名称
	常州市钟楼区北港天娱桌球室改造项目（原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道茶花路178号
	建设单位
	常州市钟楼区北港天娱桌球室（个体工商户）

	设计单位
	华茗设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	855.4m2
	建筑层数
	地上4层 地下2层

	
	建筑高度
	20.55m
	防火等级
	地上二级 地下一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市钟楼区北港天娱桌球室改造项目（原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
1、疏散距离不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.5.17.4。

三 、其他意见：
1、B~G轴交13~15轴店铺已进行改造设计，请在图中明确其走道等公共部位。
2、请提供使用人数取值依据。

	设计人
	郭威
	注册人
	郭威

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区北港天娱桌球室改造项目（原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	基本满足规范要求。

	设计人
	刘德萍
	注册人
	林有军

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区北港天娱桌球室改造项目（原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、建筑灭火器宜按A类严重危险配置。
2、未见改造部分消防系统图。

	设计人
	李广
	专业负责人
	杨计虹

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区北港天娱桌球室改造项目（原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、4S-SP1配电箱三相风机配电回路导线芯数有误。
2、需明确火灾探测器的设置是按无吊顶考虑还是有吊顶考虑（宜与相关专业同步，根据提资条件进行），若按无吊顶考虑请附上梁图，若按有吊顶考虑但实际情况有变则设计应重新复核梁等对探测器的影响，确需调整探测器设置则应进行设计变更。

	设计人
	程广进
	专业负责人
	邓伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市钟楼区北港天娱桌球室改造项目（原江苏新怡华超市连锁有限公司青枫荟改造项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、共用管道并联运行的全热交换系统应在各自的管路上按GB50736-2012第6.6.9条要求设置止回或自动关断装置。
三 、其他意见：
1、暖施01 设计依据中《绿色建筑评价标准》GB/T50738-2019应执行现行版本；说明3.2条宿舍相关内容取消。
2、暖施08 无窗的库房应设机械通风；风管穿楼面处宜增设防火阀。

	设计人
	郭全莉
	专业负责人
	焦曼丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月19日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
