关于施工图设计审查意见的函
华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司： 

你单位报送的华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气专业）（编号2026S020）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                              2026年1月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S020
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2026S020
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区金融商务广场5号楼803室西侧、804室南侧
	建设单位
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司

	设计单位
	无锡轻大建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	原5#楼总建筑面积38821㎡

一类高层公共建筑
	工程等级
	

	
	建筑面积
	本次装修461.2㎡
	建筑层数
	本次装修第8层局部

	
	建筑高度
	95.8m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后



建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：
二 、违反强制性标准：

三 、其他意见：
1、装修吊顶，不应影响自然排烟的开启及窗口的有效面积，复核。
2、A立面图/石膏板墙面节点，粘贴岩板，单块面积较大，应采取有效安全措施，防止脱落。
3、平面布置图，2h防火隔墙，两侧2*12厚材料材质复核明确。

	设计人
	黄梦婷
	专业负责人
	潘文兵

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	黄梦婷
	专业负责人
	潘文兵

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	基本满足规范要求。

	设计人
	周昕
	专业负责人
	朱楚阳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司装修改造项目-装修（原金融广场（一期）5号楼）（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、选用的光源未对色容差、特殊显色指数、闪变指数提出要求，不满足GB55016-2021，第3.3.5条1、3款，第3.3.7条。
三 、其他意见：
1、插座的规格需明确。
2、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。

	设计人
	马文俊
	专业负责人
	王顺祥

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月19日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
