关于施工图设计审查意见的函
常州柳叁真餐饮管理有限公司： 

你单位报送的常州柳叁真餐饮管理有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2026S023）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S023
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                               编号：2026S023
	项目名称
	常州柳叁真餐饮管理有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润国际花园100幢常州万象城L644-S645
	建设单位
	常州柳叁真餐饮管理有限公司

	设计单位
	广州瑞华建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	415m2
	建筑层数
	7层

	
	建筑高度
	40.55m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州柳叁真餐饮管理有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、复核10轴处餐饮区入口坡度。

	设计人
	祝佳
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州柳叁真餐饮管理有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	盛旦雯
	[image: image1.png]1594




	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	周小平
	注册人
	周燕

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州柳叁真餐饮管理有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、水施-01   设计说明中复核减压稳压型消火栓设置范围及消防系统工作压力。
2、水施-03   设置直立型喷头区域请补充结构梁图并复核是否满足GB50084-2017 7.2.1、7.2.3条？补充冷藏室、冷冻室房间温度；补充部分区域喷头尺寸定位（如厨房间喷头纵向尺寸定位）。
3、水施-05    给水平面图及原理图图面显示不清晰，请调整；水施-06同。
4、水施-06    补充说明本改造工程排水管道是否穿越下层建筑空间？

	设计人
	萧梓钰
	专业负责人
	刘汝馨

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州柳叁真餐饮管理有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、厨房内未考虑用电设备的等电位联结措施预留，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。
三 、其他意见：
1、厨房间内宜选择感温探测器。

	设计人
	曹骏
	专业负责人
	钱娴春

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州柳叁真餐饮管理有限公司装修改造项目-改造项目（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、暖施03 人员密集场所按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
2、暖施08 复核餐厅入口处的挡烟设施设置高度，设计清晰高度2.0m是否能满足建筑疏散高度要求；复核并注明更衣室、清洁间等的门洞高度，是否形成独立的防烟分区。
3、部分无窗房间未见通风设计。

	设计人
	恽永昶
	专业负责人
	潘犇犇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月19日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
